## チェックリスト
【別添２－１】
安全対策・管理状況チェックリスト(形態例①ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い)
安 全 対 策 | 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | 一時的な貯蔵やドラム缶から手動ポンプ等を用いて金属携行缶への詰め替えを行うものである。
| □ | □ | 危険物を取り扱う場所は屋外である。
| □ | □ | ガソリン等は金属製容器（ドラム缶等）にて貯蔵する。
| □ | □ | 周囲に メートルの保有空地を確保している。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 貯蔵場所と取扱い場所に メートルの離隔距離をとる。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 高温となることを避けるため、通気性を確保した日除けを貯蔵場所に設ける。屋内においてドラム缶等による燃料の貯蔵を行う場合は、当該場所の通気・換気を確保する。
| □ | □ | 取扱場所において、危険物が長時間炎天下にさらされないようにする。
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第５種消火設備）を3本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては、第５種消火設備に加えて第４種消火設備（大型消火器）を１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」
安全対策 | □ | □ | ドラム本体、給油に使用するドラムポンプのアースを確保する。
| □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止する。
| □ | □ | 吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を着用する。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。
その他 | □ | □ | 金属製携行缶による給油は、取扱い場所以外では行わない。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。