## 平成30年４月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年４月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 13 | 13.6 | 12.4 | 13.4 | 13.6 | 15.7
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 250 | 1未満 | 150 | 1未満 | 400 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 13 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 44 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004 | 0.004未満 | 0.006 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.51 | 0.58 | 0.85 | 0.85 | 1.08 | 1.04
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.02 | － | 0.01未満 | － | 0.02
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.27 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03 | 0.01未満 | 0.5 | 0.01未満 | 0.23 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001未満 | 0.027 | 0.001未満 | 0.013 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 7.6 | 4.9 | 7.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 42 | 45 | 49 | 49 | 58 | 56
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.3未満 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.89 | 7.31 | 7.98 | 7.24 | 7.79 | 7.4
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 魚臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 3.2 | 0.5未満 | 3.9 | 0.5未満 | 2.5 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.5 | 0.1未満 | 8.7 | 0.1未満 | 3.5 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
11 | 農薬類 |  | 1 | － | － | － | － | 0.035 | 0
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.72 | － | 0.64
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 2 | － | 2 | － | 1 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.02 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 180 | － | 3498 | － | 709 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 39 | － | 42 | － | 45 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 10.3 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 15.7
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.2 | － | 0.3 | － | 0.6 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。
6 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
7 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年５月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年５月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 16.9 | 17 | 17.3 | 18.1 | 17.5 | 18.3
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 2600 | 1未満 | 290 | 1未満 | 840 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 15 | 不検出 | 1 | 不検出 | 41 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.008 | 0.004未満 | 0.006 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.44 | 0.49 | 0.76 | 0.73 | 0.97 | 0.93
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.03 | － | 0.03 | － | 0.02
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0029 | 0.0001未満 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.004
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0002 | 0.0001未満 | 0.0006
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0037 | 0.0001未満 | 0.004 | 0.0001未満 | 0.0068
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0007 | 0.0001未満 | 0.0009 | 0.0001未満 | 0.0022
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.008 | 0.001
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.035 | 0.017 | 0.17 | 0.033 | 0.27 | 0.039
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.06 | 0.01未満 | 0.19 | 0.01未満 | 0.19 | 0.01未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 5.1 | 6.9
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | 0.001未満 | 0.02 | 0.001未満 | 0.02 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.9 | 4.3 | 4.6 | 8.7 | 4.6 | 7.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 42 | 45 | 56 | 56 | 62 | 60
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 75 | 85 | 114 | 114 | 105 | 108
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.3未満 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.9 | 7.56 | 8.14 | 7.4 | 7.87 | 7.32
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 2.2 | 0.5未満 | 2.5 | 0.5未満 | 1.5 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 1 | 0.1未満 | 6.9 | 0.1未満 | 2.5 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002
11 | 農薬類 |  | 1 | － | － | － | － | 0.023 | 0.012
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.68 | － | 0.66
15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | － | 6.6 | － | 7.7 | － | 3.7
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 3 | － | 1 | －
23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | － | -1.3 | － | -1.3 | － | -1.4
24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 15000 | 1未満 | 12000 | 1未満 | 120000 | 1未満
25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
1 | 銀及びその化合物 | mg/L | － | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002
3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L | － | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005
5 | アクリルアミド | mg/L | 0.0005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 9e-06 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
6 | 17-b-エストラジオール | mg/L | 8e-05 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
7 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 2e-05 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
8 | ノニルフェノール | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
9 | ビスフェノールA | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
10 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
12 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
13 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
14 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
15 | ブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
16 | ジブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
17 | トリブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
18 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | － | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
19 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | － | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
20 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
21 | アセトアルデヒド | mg/L | － | － | 0.005未満 | － | 0.005未満 | － | 0.005未満
22 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
23 | パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） | mg/L | － | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
24 | パーフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | － | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.03 | － | 0.01 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.7 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 425 | － | 21282 | － | 1370 | －
34 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L | － | 240 | － | 100 | － | 1100 | －
35 | クリプトスポリジウム | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 18 | －
36 | ジアルジア | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 2 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 36 | 33 | 50 | 41 | 50 | 40
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 10.2 | 12.2 | 14.3 | 15.2 | 15.9 | 16.6
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.3 | － | 0.5 | － | 0.4 | －
41 | 硫酸イオン | mg/L | － | 8 | 17 | 12 | 18 | 14 | 18
42 | 溶存鉄 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01 | － | 0.02 | －
43 | 溶存マンガン | mg/L | － | 0.001 | － | 0.001 | － | 0.004 | －
1 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
2 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
3 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
6 | 検査しない場合は「－」と表示します。
7 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
8 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年６月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年６月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 20.3 | 20 | 19 | 20.2 | 21.5 | 22.3
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 170 | 1未満 | 510 | 1未満 | 3300 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 3.1 | 不検出 | 1 | 不検出 | 16 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004 | 0.004未満 | 0.008 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.42 | 0.47 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.76
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.04 | － | 0.03 | － | 0.03
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.01 | 0.01未満 | 0.22 | 0.01未満 | 0.36 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.001未満 | 0.022 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.9 | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 4.3 | 7.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 45 | 45 | 53 | 56 | 60 | 59
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.7
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.92 | 7.4 | 8.11 | 7.25 | 7.82 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻かび臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 1.8 | 0.5未満 | 2.8 | 0.5未満 | 4.2 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.4 | 0.1未満 | 5.4 | 0.1未満 | 5 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
11 | 農薬類 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.012
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.74 | － | 0.68
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 2 | － | 1 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01 | － | 0.03 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 320 | － | 10614 | － | 1108 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 41 | － | 50 | － | 48 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 10.7 | 12.6 | 13.9 | 15 | 15.1 | 15.8
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.2 | － | 0.5 | － | 0.7 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。
6 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
7 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年７月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年７月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 24.5 | 24 | 21.8 | 23 | 25.3 | 26.7
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 340 | 1未満 | 810 | 1未満 | 1800 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 2 | 不検出 | 1 | 不検出 | 190 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.47 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.7
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.04 | － | 0.04 | － | 0.03
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.3 | 0.04
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.08 | 0.01未満 | 0.43 | 0.01未満 | 0.35 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.043 | 0.001未満 | 0.029 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.9 | 5.8 | 4.5 | 8 | 4.7 | 7.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 45 | 53 | 56 | 56 | 66 | 65
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1.5e-05 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 5.2e-05 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.8
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 8.03 | 7.38 | 8.51 | 7.35 | 7.93 | 7.16
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | かび臭 | 異常なし | 藻かび臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.1 | 0.5未満 | 3.5 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 3.6 | 0.1未満 | 11 | 0.1未満 | 4.6 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
11 | 農薬類 |  | 1 | － | － | － | － | 0.042 | 0.026
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.74 | － | 0.7
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 40 | － | 8 | － | 2 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.02 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1.2 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 698 | － | 10131 | － | 2088 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 43 | － | 52 | － | 55 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.2 | 14.9 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 17.7
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.3 | － | 0.4 | － | 0.7 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。
6 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
7 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年８月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年８月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 25.1 | 24.8 | 23.2 | 24.6 | 25.8 | 27.8
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 2200 | 1未満 | 1400 | 1未満 | 1800 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 9.7 | 不検出 | 13 | 不検出 | 70 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0007 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.8
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.05 | － | 0.03 | － | 0.03
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.0058 | 0.0001未満 | 0.006 | 0.0001未満 | 0.0097
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0004 | 0.0001未満 | 0.0002 | 0.0001未満 | 0.0008
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.008 | 0.0001未満 | 0.0074 | 0.0001未満 | 0.014
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.006
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0018 | 0.0001未満 | 0.0012 | 0.0001未満 | 0.0035
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.004 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.12 | 0.027 | 0.55 | 0.023 | 0.26 | 0.037
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.63 | 0.01未満 | 0.46 | 0.01未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 4.4 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 6.9
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.001未満 | 0.04 | 0.001未満 | 0.02 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.9 | 4.6 | 2.9 | 7 | 3.7 | 7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 42 | 46 | 41 | 41 | 55 | 55
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 92 | 105 | 102 | 90 | 109 | 84
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 7e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3未満 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 8.02 | 7.38 | 7.74 | 7.15 | 7.77 | 7.11
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | かび生ぐさ臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 0.8 | 0.5未満 | 10 | 0.5未満 | 3.5 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | 3.5 | 0.1未満 | 18 | 0.1未満 | 7.7 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
11 | 農薬類 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.7 | － | 0.72
15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | － | 2.6 | － | 4 | － | 5.6
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 4 | － | 2 | － | 1 | －
23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | － | -1.4 | － | -1.8 | － | -1.4
24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 79000 | 1未満 | 22000 | 1未満 | 33000 | 1未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.02 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 339 | － | 2236 | － | 412 | －
34 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L | － | 20 | － | 60 | － | 230 | －
35 | クリプトスポリジウム | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 0 | －
36 | ジアルジア | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 0 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 42 | 36 | 34 | 26 | 47 | 37
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 10.7 | 13.3 | 11.2 | 12 | 14.4 | 15.6
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.3 | － | 0.6 | － | 0.5 | －
41 | 硫酸イオン | mg/L | － | 7.5 | 19 | 10 | 16 | 12 | 21
42 | 溶存鉄 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.13 | － | 0.04 | －
43 | 溶存マンガン | mg/L | － | 0.001 | － | 0.003 | － | 0.002 | －
1 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
2 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
3 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
6 | 検査しない場合は「－」と表示します。
7 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
8 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年９月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年９月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 19.9 | 20 | 21.1 | 22.7 | 21.5 | 22.3
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 2600 | 1未満 | 1000 | 1未満 | 4500 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 210 | 不検出 | 18 | 不検出 | 250 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.51 | 0.56 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.04 | － | 0.02 | － | 0.03
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.38 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.76 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.25 | 0.01未満 | 0.64 | 0.01未満 | 0.66 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.009 | 0.001未満 | 0.038 | 0.001未満 | 0.027 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.7 | 4.1 | 3 | 6.5 | 3.3 | 6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 39 | 41 | 46 | 45 | 53 | 49
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3未満 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.7
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.79 | 7.38 | 7.81 | 7.38 | 7.62 | 7.14
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻土臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 1.6 | 0.5未満 | 4.6 | 0.5未満 | 3.3 | 0.7
51 | 濁度 | 度 | 2 | 6 | 0.1未満 | 16 | 0.1未満 | 14 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
11 | 農薬類 |  | 1 | － | － | － | － | 0 | 0
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.68 | － | 0.74 | － | 0.72
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 2 | － | 1 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 111 | － | 883 | － | 265 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 38 | － | 42 | － | 42 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 9.6 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 13.1 | 13.8
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.3 | － | 0.3 | － | 0.6 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。
6 | 農薬類は、神奈川県での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
7 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 平成30年10月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年10月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 17.2 | 17.2 | 18.3 | 19.8 | 19.2 | 21.1
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1400 | 1未満 | 900 | 1未満 | 13000 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 150 | 不検出 | 35 | 不検出 | 520 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.42 | 0.42 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.77
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.04 | － | 0.03 | － | 0.04
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.81 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 14 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.53 | 0.01未満 | 0.78 | 0.01未満 | 12 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.02 | 0.001未満 | 0.036 | 0.001未満 | 0.4 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2 | 4.2 | 3 | 7.2 | 4.3 | 8.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 33 | 38 | 47 | 48 | 68 | 47
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 3e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.5
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.36 | 7.86 | 7.31 | 7.52 | 7.09
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 土臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | その他薬品臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 3.1 | 0.5未満 | 4.3 | 0.5未満 | 8.1 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 11 | 0.1未満 | 18 | 0.1未満 | 220 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.72 | － | 0.66
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 3 | － | 1 | － | 8 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 1.2 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 22 | － | 1738 | － | 4802 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 32 | － | 41 | － | 39 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 8 | 10.7 | 11.8 | 12.7 | 12 | 13.4
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.5 | － | 0.4 | － | 1.9 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。

## 平成30年11月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年11月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 13.3 | 13.6 | 15 | 16 | 16.1 | 17.1
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 190 | 1未満 | 150 | 1未満 | 850 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 96 | 不検出 | 7.5 | 不検出 | 35 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0006 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.48 | 0.56 | 0.91 | 0.94 | 1.06 | 1.03
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.02 | － | 0.01 | － | 0.02
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0019 | 0.0001未満 | 0.0022
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0003 | 0.0001未満 | 0.0004 | 0.0001未満 | 0.001
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0031 | 0.0001未満 | 0.0034 | 0.0001未満 | 0.0052
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0008 | 0.0001未満 | 0.0011 | 0.0001未満 | 0.0019
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.019 | 0.016 | 0.3 | 0.029 | 0.08 | 0.027
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.02 | 0.01未満 | 0.38 | 0.01未満 | 0.14 | 0.01未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 4.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 7.1
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001 | 0.001未満 | 0.02 | 0.001未満 | 0.006 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2 | 3.6 | 4.4 | 8 | 4.5 | 6.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 47 | 49 | 58 | 58 | 65 | 65
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 82 | 99 | 119 | 111 | 106 | 100
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.3未満 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.9 | 7.29 | 8.06 | 7.33 | 7.96 | 7.26
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 草臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 1.7 | 0.5未満 | 1.5 | 0.5未満 | 1.5 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.2 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 2.4 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.64 | － | 0.7 | － | 0.66
15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | － | 5 | － | 5.3 | － | 4.5
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 1 | － | 1 | －
23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | － | -1.5 | － | -1.4 | － | -1.2
24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 9500 | 1未満 | 14000 | 1未満 | 43000 | 1未満
25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
1 | 銀及びその化合物 | mg/L | － | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001
3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L | － | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005
5 | アクリルアミド | mg/L | 0.0005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
6 | 17-b-エストラジオール | mg/L | 8e-05 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
7 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 2e-05 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
8 | ノニルフェノール | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
9 | ビスフェノールA | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
10 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
12 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
13 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
14 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
15 | ブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
16 | ジブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
17 | トリブロモ酢酸 | mg/L | － | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満
18 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | － | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
19 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | － | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
20 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001未満
21 | アセトアルデヒド | mg/L | － | － | 0.005未満 | － | 0.005未満 | － | 0.005未満
22 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
23 | パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） | mg/L | － | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
24 | パーフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | － | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.7 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 569 | － | 10859 | － | 1500 | －
34 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L | － | 20 | － | 180 | － | 50 | －
35 | クリプトスポリジウム | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 3 | －
36 | ジアルジア | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 0 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 44 | 40 | 53 | 42 | 52 | 44
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.2 | 13.3 | 14.6 | 15.4 | 16 | 16.8
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.2 | － | 0.4 | － | 0.4 | －
41 | 硫酸イオン | mg/L | － | 7.7 | 19 | 11 | 17 | 14 | 22
42 | 溶存鉄 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01 | － | 0.01 | －
43 | 溶存マンガン | mg/L | － | 0.001未満 | － | 0.001未満 | － | 0.001 | －
1 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
2 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
3 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
6 | 検査しない場合は「－」と表示します。

## 平成30年12月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成30年12月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 13.3
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 200 | 1未満 | 290 | 1未満 | 300 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 140 | 不検出 | 16 | 不検出 | 27 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.48 | 0.55 | 1.02 | 1.01 | 1.2 | 1.17
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.03 | － | 0.01 | － | 0.02
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.14 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.16 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.12 | 0.01未満 | 0.36 | 0.01未満 | 0.17 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001未満 | 0.029 | 0.001未満 | 0.012 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 8.4 | 4.9 | 7.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 47 | 50 | 59 | 60 | 67 | 65
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3未満 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.83 | 7.41 | 7.92 | 7.29 | 7.87 | 7.35
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 生ぐさ臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 2.3 | 0.5未満 | 2.1 | 0.5未満 | 1.4 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 2.1 | 0.1未満 | 8.4 | 0.1未満 | 2.8 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.66 | － | 0.68
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 2 | － | 2 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.7 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 436 | － | 2760 | － | 1010 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 44 | － | 52 | － | 55 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.2 | 13.2 | 15.1 | 15.8 | 16.7 | 17.1
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.2 | － | 0.4 | － | 0.4 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。

## 平成31年１月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成31年１月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 8 | 8.8
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 54 | 1未満 | 47 | 1未満 | 220 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 12 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 38 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.47 | 0.57 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.13
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.02 | － | 0.02 | － | 0.02
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.02 | 0.01未満 | 0.2 | 0.01未満 | 0.19 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001 | 0.001未満 | 0.031 | 0.001未満 | 0.017 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 8.8 | 5.2 | 7.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 47 | 51 | 62 | 63 | 68 | 66
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.84 | 7.35 | 7.84 | 7.34 | 7.88 | 7.29
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | なし | 異常なし | 藻草臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 1.1 | 0.5未満 | 1.8 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.2 | 0.1未満 | 5 | 0.1未満 | 2.3 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.64 | － | 0.76 | － | 0.66
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | － | － | 2 | － | 2 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.6 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 335 | － | 3413 | － | 632 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 45 | － | 54 | － | 55 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.2 | 13.5 | 16 | 16.7 | 17 | 17.4
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.1 | － | 0.4 | － | 0.4 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。

## 平成31年２月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成31年２月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10.4
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 54 | 1未満 | 55 | 1未満 | 380 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 19 | 不検出 | 1 | 不検出 | 33 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0006 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.45 | 0.56 | 1.1 | 1.11 | 0.9 | 0.88
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.02 | － | 0.01未満 | － | 0.02
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.001 | 0.0001未満 | 0.0007 | 0.0001未満 | 0.0011
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0002 | 0.0001未満 | 0.0002 | 0.0001未満 | 0.0004
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0016 | 0.0001未満 | 0.0014 | 0.0001未満 | 0.0024
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0004 | 0.0001未満 | 0.0005 | 0.0001未満 | 0.0009
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.017 | 0.011 | 0.23 | 0.019 | 0.12 | 0.025
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.02 | 0.01未満 | 0.27 | 0.01未満 | 0.15 | 0.01未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 4.1 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 6.7 | 7.5
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001 | 0.001未満 | 0.04 | 0.001未満 | 0.01 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.6 | 4.5 | 5.4 | 9.5 | 4.8 | 7.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 48 | 51 | 62 | 62 | 64 | 62
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 76 | 95 | 119 | 118 | 109 | 81
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.95 | 7.3 | 8.01 | 7.29 | 7.92 | 7.29
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻土臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | その他薬品臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 0.7 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.3 | 0.1未満 | 8.3 | 0.1未満 | 3.2 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.64 | － | 0.7 | － | 0.66
15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | － | 3.5 | － | 3.5 | － | 4.5
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 1 | － | 2 | － | 2 | －
23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | － | -1.7 | － | -1.5 | － | -1.5
24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 5400 | 1未満 | 21000 | 1未満 | 33000 | 1未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.7 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 404 | － | 8853 | － | 3083 | －
34 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L | － | 10未満 | － | 190 | － | 140 | －
35 | クリプトスポリジウム | 個/10L | － | 0 | － | 0 | － | 4 | －
36 | ジアルジア | 個/10L | － | 1 | － | 0 | － | 2 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 42 | 38 | 55 | 45 | 54 | 44
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.4 | 13.9 | 16 | 17 | 15.5 | 16.4
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.2 | － | 0.4 | － | 0.4 | －
41 | 硫酸イオン | mg/L | － | 9.5 | 20 | 12 | 19 | 12 | 19
42 | 溶存鉄 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.02 | － | 0.01未満 | －
43 | 溶存マンガン | mg/L | － | 0.001未満 | － | 0.005 | － | 0.004 | －
1 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
2 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
3 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
6 | 検査しない場合は「－」と表示します。

## 平成31年３月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | （浄水場）
浄水場の水質（平成31年３月）
№ | 浄水場 |  |  | 川井浄水場 |  | 西谷浄水場 |  | 小雀浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 道志川系 原水 | 浄水 (５号配水池) | 相模湖系 原水 | 浄水 (２号配水池) | 馬入川系 原水 | 浄水 (２号配水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等
| 水温 | ℃ | － | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10 | 10.2
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 180 | 1未満 | 27 | 1未満 | 3500 | 1未満
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 15 | 不検出 | 1.0未満 | 不検出 | 440 | 不検出
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.008 | 0.004未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.42 | 0.59 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.83
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.02 | － | 0.01 | － | 0.02
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.18 | 0.01未満
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.03 | 0.01未満 | 0.34 | 0.01未満 | 0.21 | 0.01未満
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001未満 | 0.034 | 0.001未満 | 0.019 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.5 | 5 | 6 | 9.6 | 4.7 | 7.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 47 | 52 | 61 | 61 | 62 | 61
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.6
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.91 | 7.28 | 8.23 | 7.29 | 7.85 | 7.38
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし | － | 異常なし | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 土臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | その他薬品臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 1.2 | 0.5未満 | 1.5 | 0.5未満 | 2.3 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 1.5 | 0.1未満 | 9.1 | 0.1未満 | 3.7 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | 0.66 | － | 0.7 | － | 0.68
19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 2 | － | 2 | － | 2 | －
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
25 | アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.01未満 | － | 0.01未満 | － | 0.02 | －
30 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L | － | － | － | － | － | 0.9 | －
31 | 生物 | N/mL | － | 856 | － | 11612 | － | 2656 | －
38 | 総アルカリ度 | mg/L | － | 42 | － | 54 | － | 50 | －
39 | 電気伝導率 | mS/m | － | 11.6 | 14.4 | 16.4 | 17.4 | 15.1 | 16
40 | 塩素要求量 | mg/L | － | 0.3 | － | 0.4 | － | 0.6 | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 原水の大腸菌の単位は、MPN/100mLです。
5 | 検査しない場合は「－」と表示します。