## アンカーボルト耐震強度計算書
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課提出用 | [6 empty] | ver.2024.07.01
アンカーボルト耐震強度計算書
設計条件
地域係数 | Z |  | 1
設計用標準震度 | KS |  | 1
設計用水平震度 | KH | =Z×KS | 1
設計用鉛直震度 | KV | =1/2×KH | 0.5
設計水平地震力 | FH | =KH×W | 15.68 | kN
設計鉛直地震力 | FV | =KV×W | 7.84 | kN
※地域係数は建設省告示第1793号より横浜市域においては1.0とする。
機器仕様 | [7 empty] | 根拠資料条件入力
設備機器の質量 |  |  | m |  | 1600 | kg |  | 設置階 | 地階および１階
設備機器の重量 |  |  | W | =m×9.8÷103 | 15.68 | kN |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材質 | SS400
設備機器の重心 |  |  | hG |  | 80 | cm |  | ｱﾝｶｰ種別 | あと施工接着系
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質 |  |  |  | SS400 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ厚 | 150
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの総本数 |  |  | n |  | 4 | 本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ片側本数(X軸) |  |  | ntx |  | 2 | 本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ片側本数(Y軸) |  |  | nty |  | 2 | 本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ呼び径 |  |  | d |  | 12 | mm
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ軸断面積 |  |  | A | =πd2/4÷102 | 1.131 | c㎡
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(X軸) |  |  | ℓx |  | 160 | cm
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(Y軸) |  |  | ℓy |  | 80 | cm
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄから重心までの距離(X軸) |  |  | ℓGx |  | 80 | cm
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄから重心までの距離(Y軸) |  |  | ℓGy |  | 40 | cm
許容
短期許容引張応力 |  |  | ft |  | 17.6 | kN/c㎡
短期許容せん断応力 |  |  | fs |  | 10.1 | kN/c㎡
許容引張応力(引張とせん断力を同時に受ける場合) |  |  | fts | =1.4ft－1.6τ | 19.09 | kN/c㎡
許容引抜荷重 |  |  | Ta |  | 9.2 | kN/本
負荷
引抜力(X軸) | Rbx |  |  |  | 1.96 | kN/本
引抜力(Y軸) | Rby |  |  |  | 5.88 | kN/本
せん断力 | Q | =FH/n |  |  | 3.92 | kN/本
せん断応力 | τ | =Q/A |  |  | 3.467 | kN/c㎡
引張応力(X軸) | σx | =Rbx/A |  |  | 1.733 | kN/c㎡
引張応力(Y軸) | σy | =Rby/A |  |  | 5.1991 | kN/c㎡
判定
X軸 | 〇
Y軸 | 〇
出典：建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版
=(FH×hG－(W－FV)×ℓGx)/(ℓx×ntx)
=(FH×hG－(W－FV)×ℓGy)/(ℓy×nty)
入力箇所
判定基準
Rbが正数→Ta≧Rbかつfts≧σ
Rbが負数→fs≧τ
※注意
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課への提出以外の用途には使用できません。
提出時には以下の資料を添付してください。
・機器仕様欄に入力した数値が確認できる図面、仕様書等
・使用するアンカーボルト及び接着系アンカー等のカタログ
・許容応力等の根拠資料
【参考】根拠資料を利用する場合↑を入力

## 【参考】根拠資料
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課提出用 | ver.2024.07.01
アンカーボルト耐震強度計算書
出典：建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版

## 表1 (hidden)
設計用標準震度
設備機器の耐震クラス
| 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
上層階、屋上および塔屋 | 2.0 | 1.5 | 1.0
中間階 | 1.5 | 1.0 | 0.6
地階および１階 | 1.0 (1.5) | 0.6 (1.0) | 0.4 (0.6)
( )内の値は地階および１階（あるいは地表）に設置する水槽の場合に適用する。

## 表2 (hidden)
ボルト(SS400)およびステンレスボルト(A2-50)の許容応力度
ボルトの種類 | 長期許容応力度(kN/c㎡) |  | 短期許容応力度(kN/c㎡)
| 引張 (ft) | せん断 (fs) | 引張 (ft) | せん断 (fs)
ボルト(SS400) | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
ステンレスボルト(A2-50) | 10.5 | 6.06 | 15.8 | 9.09

## 表3 (hidden)
あと施工接着系アンカーボルトの許容引抜荷重（kN）
ボルト径d | コンクリートスラブ厚(mm) |  |  |  | 埋込長さ | 穿孔径
(呼称径) | 120 | 150 | 180 | 200 | L(mm) | d2(mm)
M10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 80 | 13.5
M12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 14.5
M16 | ー | 12 | 12 | 12 | 110 | 20
M20 | ー | ー | 12 | 12 | 120 | 24
ボルトの埋込長さ Lの限度(mm) | 100 | 130 | 160 | 180
あと施工金属拡張アンカーボルト（おねじ形）の許容引抜荷重（kN）
ボルト径d | コンクリートスラブ厚(mm) |  |  |  | 埋込長さ
(呼称径) | 120 | 150 | 180 | 200 | L(mm)
M8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40
M10 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 45
M12 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60
M16 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70
M20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90
M24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100
ボルトの埋込長さ Lの限度(mm) | 100以下 | 120以下 | 160以下 | 180以下