## Ｅ 製造業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 | [5 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 大分類 | 連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｅ 製造業 | 26 | 太平洋製糖株式会社 | 2022 | 1号 | 1009026 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 蒸気駆動エアコンプレッサは、蒸気の減圧エネルギーで圧縮空気を生成し、通過後の蒸気は従来通り低圧蒸気として利用可能である。また、圧縮空気の排熱を回収し、温水を製造する。製造した温水は蒸気ボイラの給水に利用することで省エネに寄与する。 | 167.6852
| Ｅ 製造業 | 27 | 田辺三菱製薬株式会社 | 2022 | 1号 | 1016027 | 1 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 複数の省エネ対策を実施 ①未使用機器を洗い出し停止 ②設備運用見直し（計画、休日、気候を考慮した機器停止） ③機器更新に伴う省電力化 | 34.732
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 2022 | 1号 | 1024029 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | ＜本社・横浜工場＞２０２３年４月～２０２４年３月 汎用照明器具のＬＥＤ照明器具への更新（２２台） ↓ 汎用照明器具 ２４０㎾h/年×２２台＝５２８０㎾h/年 LED照明器具 １２０㎾h/年×２２台＝２６４０㎾h/年 削減効果→２６４０㎾h/年 ２０２４年度もＬＥＤ照明への更新を継続 | 1.2065
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 2022 | 1号 | 1024029 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ＜本社・横浜工場＞２０２３年４月～２０２４年３月 高効率・省エネ空調設備への更新（２件） ↓ 実施前 1,234㎾h/年＋9,059㎾h/年＝10,293㎾h/年 更新後 557㎾h/年＋2,633㎾h/年＝3,190㎾h/年 削減効果→７,１００㎾h/年 ２０２４年度も設備更新を継続 | 3.2461
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 2022 | 1号 | 1024029 | 3 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | ＜川和工場＞２０２３年４月～２０２４年３月 汎用照明器具のＬＥＤ照明器具への更新（６３台） ↓ 蛍光灯照明器具 ３２５㎾h/年×４０台＝１３０００㎾h/年 LED照明器具 １５９．５㎾h/年×４０台＝６３８０㎾h/年 削減効果→ ６６２０㎾h/年 水銀灯照明器具 １３００㎾h/年×２３台＝２９９００㎾h/年 LED照明器具 ３３０㎾h/年×２３台＝７５９０㎾h/年 削減効果→２２３１０㎾h/年 | 13.221
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明機器のLED化 （平均32Ｗの蛍光灯846台を、 平均20WのLED照明630台に更新した） | 7.0835
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 75KWコンプレッサーインバーター設備更新(1台) | 8.1803
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | エアコン省エネ改善(47台) | 9.4005
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 4 | 2023年度 | その他 | その他 | 生産工程集約 | 439.9538
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 5 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | その他 | LPGガスフォークリフトの電化によるCO2削減 | 2.0243
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 事務所二重窓化による、空調機の効率up | 0.22987
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 2022 | 1号 | 1024031 | 7 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のLED化 (平均60Ｗの蛍光灯456台を、平均20ＷのLED照明406台に更新した） | 23.8888
| Ｅ 製造業 | 36 | 株式会社Ｊ-オイルミルズ | 2022 | 1号 | 1009036 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内各所の照明LED化（143台） | 22.6914
| Ｅ 製造業 | 36 | 株式会社Ｊ-オイルミルズ | 2022 | 1号 | 1009036 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 工場内各所の空調機設備更新（6台） | 60.2088
| Ｅ 製造業 | 36 | 株式会社Ｊ-オイルミルズ | 2022 | 1号 | 1009036 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | コンプレッサーの更新（1台） | 21.7166
| Ｅ 製造業 | 36 | 株式会社Ｊ-オイルミルズ | 2022 | 1号 | 1009036 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 真空ポンプの運用変更 | 8.1163
| Ｅ 製造業 | 38 | 藤森工業株式会社 | 2022 | 1号 | 1018038 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 保温ジャケット取付（空調機・ボイラー・蒸気配管） | 68.5756
| Ｅ 製造業 | 38 | 藤森工業株式会社 | 2022 | 1号 | 1018038 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 高効率エアーコンプレッサーへの更新 （37kw×1台→37kw×1台） | 31.533
| Ｅ 製造業 | 41 | 株式会社レゾナック（旧 昭和電工株式会社） | 2022 | 1号 | 1016041 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 雨水・排水処理設備運転適正化 雨水処理、排水処理設備を間欠運転することに5,000kwH/月程度の使用電力量を削減した。(2023年1月顕現） | 20.565
| Ｅ 製造業 | 41 | 株式会社レゾナック（旧 昭和電工株式会社） | 2022 | 1号 | 1016041 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 工業用水ﾎﾟﾝﾌﾟ見直し 工業用水用ポンプを使用量に見合った能力に変更し7kw程度の電力削減。工事が完了したが顕現は2024年4月以降 | 0
| Ｅ 製造業 | 46 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 2022 | 1号 | 1029046 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | クリーンルーム用内調機モータ変更 インバータなし→インバータ制御あり | 9.9849
| Ｅ 製造業 | 46 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 2022 | 1号 | 1029046 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | オフサイトコーポレートPPA導入 東京電力エナジーパートナー㈱ メニューL→メニューF
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦジャパン株式会社 | 2022 | 1号 | 1016063 | 1 | 2022 | その他 | 電気使用設備 | 軽負荷変圧器を停止して隣接する変電設備から電力供給することで無負荷損失の排除(52F4-S/S) | 8.447
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦジャパン株式会社 | 2022 | 1号 | 1016063 | 2 | 2022 | 効率向上 | 照明設備 | 会議室・休憩室及び作業場内照明器具のLED化及び高効率化 (96W⇒58W×1台、96W⇒31.9W×14台、 96W⇒43.1×6台、96W⇒56.4W×2台) | 1.7887
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦジャパン株式会社 | 2022 | 1号 | 1016063 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | トップランナー変圧器への更新(52F8-1) (単相200kVA×1台、3相75kVA×1台、3相750kVA×1台 →単相200kVA×1台、3相500kVA×1台) ※無負荷損失のみをすべて昼間電力として省エネ計算 | 4.1043
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦジャパン株式会社 | 2022 | 1号 | 1016063 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | トップランナー変圧器への更新(52F5) (単相300kVA×1台、3相750kVA×2台→単相300kVA×1台、3相750kVA×1台) ※無負荷損失のみをすべて昼間電力として省エネ計算 | 3.6322
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦジャパン株式会社 | 2022 | 1号 | 1016063 | 5 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 軽負荷変圧器を停止して隣接する変電設備から電力供給することで無負荷損失の排除(52F3-S/S) | 5.0403
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 2022 | 1号 | 1009065 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫1階荷捌き室用 空調機更新 1台 | 11.7961
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 2022 | 1号 | 1009065 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫3階オーバーブリッジ用 空調機更新 2台 | 2.7639
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 2022 | 1号 | 1009065 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫2階パレタイザー用 空調機更新 5台 | 10.7349
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 2022 | 1号 | 1024067 | 1 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | その他 | 熱処理設備2ライン（G炉SA槽・W槽用、GF3）のクーリングタワーの更新を行い、冷却効率が上がった事により、稼働時間の短縮ができた。推計で年3%の電力削減を見込んでいる. 2ラインのある第2・3工場の年間電気使用量1,362,384kwh 1,362,384x3％=40,872kwhの削減が見込める。 | 16.3935
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 2022 | 1号 | 1024067 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 熱処理設備ライン（G3号炉,G5号炉）の耐火材、断熱材の更新を行い熱放散の低減を図った。推定で年3％のガス使用量の低減が見込まれる。 対象設備の年間ガス使用量は944,440㎥であり 944,440×3％＝28,333㎥の削減が見込める。 | 64.9817
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | グリーン電力(東電エナジーパートナーメニューD)の一部購入 | 1051.1
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石証書の購入 | 17423.125
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | SE2棟空調機更新 | 39.2782
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | エアーコンプレッサーのエアー漏れ削減 | 0.95933
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | NF変高圧TR（1000kVA×1台、150kVA×1台)を更新 | 5.484
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1021070 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | 蒸気削減 | 204.1215
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【1期】A8棟2F 空調設備の最適化（空調機および空調ダクトの整備）を行い調和空気の搬送ロスを低減 削減電力(実績値)11ヵ月間37,079kwh | 16.9451
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 熱搬送設備 | A1廊下トレンチピット冷水温水蒸気配管における搬送時の放熱ロスを低減（保温材の修繕） 削減電力(実績値))11ヵ月間14,000kwh | 6.398
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 3 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 空調稼働時間短縮（夜間・休日運転停止） 削減電力（推計値）7ヵ月間46,380.1kwh | 21.1957
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 4 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 局所排気装置（実験設備）稼働時間短縮（夜間・休日運転停止） 削減電力（推計値）5ヵ月間37,830.3kwh | 17.2885
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【2期】A8棟2F 空調設備の最適化（空調機および空調ダクトの整備）を行い調和空気の搬送ロスを低減 削減電力(実績値)11ヵ月間-16,243kwh | 7.4231
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | R-1・R-3冷凍機の運用最適化対策（R-1冷凍機の運転時間低減を図るため、高効率冷凍機R-3への負荷移設を実施） 削減電力(実績値)11ヵ月間-55,360kwh 削減ガス(実績値)11ヵ月間-98,310m3 削減上水(実績値)11ヵ月間-1,741m3 | 250.7735
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022 | 1号 | 1010073 | 7 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 稼働中のボイラー4台のうち，B-4ボイラーは都市ガス/灯油2種対応のため，他の都市ガス専用機と比較して若干効率が低い。 ボイラー間で優先順位を付け，B-4ボイラーの稼働時間を極力低下させることで，全ボイラーの年間都市ガス使用量を70(千m3）削減した。 | 162.8385
| Ｅ 製造業 | 75 | 住友電気工業株式会社 | 2022 | 1号 | 1023075 | 1 | 2023年度 | その他 | その他 | 電力事業者「東京電力エナジーパートナー株式会社」とグリーンベーシックプラン契約を締結し、年間14,880千kWhの非化石証書量を調達
| Ｅ 製造業 | 77 | 株式会社ニコン | 2022 | 1号 | 1026077 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 500号館1階会議室照明更新（LED化） （工事内容） 既存：蛍光灯照明器具64W（32W×2灯）×38台（2灯式） 更新：ＬＥＤ照明器具32.5W×38台（1灯式） | 3.1538
| Ｅ 製造業 | 77 | 株式会社ニコン | 2022 | 1号 | 1026077 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナー株式会社の「A0269_メニューD」の一部利用 （2023年度） メニューD：昼間→2,139千kwh 夜間→1,138千kwh | 1278.03
| Ｅ 製造業 | 78 | 東亞合成株式会社 | 2022 | 1号 | 1016078 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明のLED化 更新：3台 | 0.056714
| Ｅ 製造業 | 78 | 東亞合成株式会社 | 2022 | 1号 | 1016078 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | セルリカ添加純水の加熱 | 837.1275
| Ｅ 製造業 | 82 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 2022 | 1号 | 1031082 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内照明器具のLED化 2023年度：452台更新 | 33.361
| Ｅ 製造業 | 82 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 2022 | 1号 | 1031082 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調機の更新 2023年度：34台撤去/20台新設（室外機） | 52.098
| Ｅ 製造業 | 83 | 株式会社ブリヂストン | 2022 | 1号 | 1019083 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内照明LED化 100W×16灯⇒ 23W×16灯 250W× 6灯⇒ 撤去 | 2.6277
| Ｅ 製造業 | 83 | 株式会社ブリヂストン | 2022 | 1号 | 1019083 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 製品加硫用モールドに断熱材を施し、蒸気放熱ロスを低減させる。 | 5.1145
| Ｅ 製造業 | 83 | 株式会社ブリヂストン | 2022 | 1号 | 1019083 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 買電グリーンエネルギーの購入 2024年1月～ 使用量50% | 1649.7
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 老朽化ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの省エネﾀｲﾌﾟへの更新(第5工場） | 7.1566
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 老朽化ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの省エネﾀｲﾌﾟへの更新(シート工場） | 2.1662
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第4工場1階（6台） | 35.816
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第4工場3階（8台） | 34.5323
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 5 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新第5工場1階（5台） | 10.6015
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 6 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第5工場厨房・男子更衣室(2台） | 1.0662
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 7 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新（第2工場男子更衣室）1台 | 0.76936
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 8 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第1工場 1階 モールドプレス室PAC-2（1台） | 6.7341
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 9 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第1工場 1階モールドパウダー倉庫（1台） | 0.74266
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 10 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第3工場 2階 マルチメーン検査場空調機（1台） | 0.6285
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 11 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第4工場 1階 物流作業場空調機（1台） | 0.28539
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 12 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | シート工場空調機（HS-10）（3台） | 4.1955
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 13 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | シート工場 仕上げ作業場空調機（2台） | 7.2184
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 14 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 溶融工場クリーンルーム空調機 | 0.88434
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 15 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | エレベーターを油圧式⇒ロープ式に更新に伴う省エネ効果（第3工場） | 1.2558
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 2022 | 1号 | 1021097 | 16 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ESCOT(空調機省エネシステム）を活用した空調機の省エネ（省エネ率：5％） | 70.9442
| Ｅ 製造業 | 100 | 太陽油脂株式会社 | 2022 | 1号 | 1009100 | 1 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 燃焼設備 | 副生成物（廃油）を燃料とするバイプロボイラー稼働 ・安定稼働に要す燃料ポンプに交換 ・燃料供給量測定を実施し、設備能力通りの運転 条件の調整実施 ・設備の保守 | 674.977
| Ｅ 製造業 | 113 | 東洋電機製造株式会社 | 2022 | 1号 | 1031113 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | LED照明器具への更新 | 19.1709
| Ｅ 製造業 | 115 | 富士通株式会社 | 2022 | 1号 | 1030115 | 1 | 2023年度 | その他 | 空気調和設備 | 港北システムセンターにてIT機器減に伴いパッケージ空調稼働見直実施。パッケージ空調機稼働台数2022年度56台を2023年度50台に変更、年間6台停止。 年間削減量は▲690千kwh/年 空調機定格電力:主に31.8KW/台。稼働状況:24H365日 ＜2023年度稼働見直し状況＞ ・04月～06月：運転追加なし。2台停止。 ・07月～09月：運転2台追加。2台停止。 ・10月～12月：運転追加なし。停止なし。 ・01月～03月：運転1台追加。5台停止。 | 315.33
| Ｅ 製造業 | 117 | 株式会社京三製作所 | 2022 | 1号 | 1030117 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 末吉事業所を低炭素電気（東京電力エナジーパートナー株式会社メニューＤ）へ契約切替 | 56.988
| Ｅ 製造業 | 117 | 株式会社京三製作所 | 2022 | 1号 | 1030117 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 外調機運転時間の見直しによる削減 | 168.3999
| Ｅ 製造業 | 117 | 株式会社京三製作所 | 2022 | 1号 | 1030117 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 本社・工場を低炭素電気（東京電力エナジーパートナー株式会社メニューＤ）の契約 | 2629.38
| Ｅ 製造業 | 119 | 株式会社ニップン | 2022 | 1号 | 1009119 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯67ｗ→LED43.1w(500台×7時間×250日） | 9.557
| Ｅ 製造業 | 123 | 株式会社IHI | 2022 | 1号 | 1024123 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 実験場の一部の蛍光灯，メタルハライドランプをLED照明に更新した。 ・400Wﾒﾀﾊﾗ→240WLED66台 10時間 ・蛍光灯32W×2×56台→33.5W×56台 9時間 ・400Wﾒﾀﾊﾗ→240WLED14台 8時間（512棟） | 15.2336
| Ｅ 製造業 | 123 | 株式会社IHI | 2022 | 1号 | 1024123 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 実験場のGHP空調機6台をEHPに更新した。 | 43.9978
| Ｅ 製造業 | 123 | 株式会社IHI | 2022 | 1号 | 1024123 | 3 | 2023年度 | その他 | その他 | 実験場の精密工作室、精密測定室、旧クリーンルーム用にGP-22（ロード/アンロード機）から供給している圧縮空気（インバータ機メイン）を工場エアに変更。GP-22のアンロード時の消費電力分がエネルギー削減となる。 | 49.356
| Ｅ 製造業 | 123 | 株式会社IHI | 2022 | 1号 | 1024123 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 実験場サブ変台更新（P-8） 100kVA、500kVA、750kVA各1台を更新 | 8.2342
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 2022 | 1号 | 1009125 | 1 | 2023年度 | その他 | 燃焼設備 | 蒸気供給先の一部で需要のない時間帯でも送気を行なっていたが、運用により夜間送気停止（ボイラ全停止）を可能にした 送気停止を行なわなかった場合と比べて、燃料（13A）換算で▲33,337m3削減した | 76.4584
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 2022 | 1号 | 1009125 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | エアコンプレッサー（37kw×6台）台数制御において、需要の少ない深夜帯に制御圧力幅を低くすることで、省電力化を図った 当該電力量 前年度比（4月～3月）で▲116,007kwh削減 | 53.0152
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 2022 | 1号 | 1009125 | 3 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 排水処理 放流槽ブロワの間欠運転を実施 対策前と比べて▲3,096kwh削減 | 1.4149
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 2022 | 1号 | 1009125 | 4 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 製品パレッティング室の冷却(19.4kw×2台）を業務のない時間帯停めることで省電力を図った 対策前と比べて▲4,450kwh削減 | 2.0337
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 2022 | 1号 | 1014133 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 照明設備のLED化 | 53.469
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 2022 | 1号 | 1014133 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | パッケージ空調機の更新 | 10.511
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 2022 | 1号 | 1014133 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 印刷機乾燥排気燃焼装置の燃焼制御プログラム改善 | 167.4255
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 2022 | 1号 | 1014133 | 4 | 2023年度 | その他 | その他 | 印刷室用水加湿システム 導入による加湿蒸気削減 | 80.2725
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1306141 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内工場照明灯のLED化 実施前：計611灯、251,156w(水銀灯、一部蛍光灯) 実施後：計593灯、 58,122w 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 211.7194
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1306141 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内厚生棟照明灯のLED化 実施前：計147灯、 4,744w(蛍光灯、電球) 実施後：計147灯、 1,837w 使用時間：12h/日 稼働 ：365日 | 5.819
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1306141 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内工場照明灯のLED化 実施前：計108灯、4,320w(蛍光灯) 実施後：計108灯、3,510w 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 0.88841
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1306141 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内厚生棟照明灯のLED化 実施前：計73灯、 3,750w(蛍光灯、電球) 実施後：計73灯、 2,753w 使用時間：12h/日 稼働 ：365日 | 1.9957
| Ｅ 製造業 | 147 | 東京液化酸素株式会社 | 2022 | 1号 | 1016147 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | プラント照明設備（水銀灯）のLED化 製造プラントの照明のLED化 水銀灯400W・7台 | 4.6842
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | ターボ冷凍機特定フロン及び経年劣化対応で高効率空冷チラーに更新 | 17.366
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明ハロゲンランプのＬＥＤ化 | 15.4923
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のＬＥＤ化 | 6.9921
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 4 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 換気扇の停止（低騒音機器に更新後、扉開放自然換気） | 3.7474
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 食堂食洗器、殺菌保管庫更新 | 2.1479
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 守衛所ヒーター更新 | 1.2796
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 7 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 蒸気湯沸かしからエコ給湯へ更新 | 54.7392
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 8 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 都市ガス温水食洗器更新 | 3.5733
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 2022 | 1号 | 1016178 | 9 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 集合ドラフト廃止 30kW×4台 稼働時間 3840hr/年×4台 | 210.5856
| Ｅ 製造業 | 179 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2022 | 1号 | 1009179 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | 生産工程等の見直し等によるエネルギー使用量の削減 （蒸気・電気） | 276.3687
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 2022 | 1号 | 1016187 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 2023年より使用電力の30％分のCO2排出量をオフセット購入。（東京電力 グリーンベーシックプラン) | 1198.3391
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 2022 | 1号 | 1016187 | 2 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | CLED運用時間短縮、Museum照明点灯時間短縮 （１年間実施） | 12.7503
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 2022 | 1号 | 1016187 | 3 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | 外調機設定温度を22℃→20℃（３月のみ実施） | 7.8276
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 2022 | 1号 | 1016187 | 4 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | 5～14F外調機CAV夜間停止（6～9月実施） | 124.4076
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 2022 | 1号 | 1016187 | 5 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | 各給排気ファン運転時間変更 | 42.958
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 【本社】オフィスのLED化を実施。(13F) | 0.59913
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 2 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 【日産教育センター】2023年12月食堂の縮小営業（集約運営）による電気使用設備削減。 （１F・２Fの2か所で営業していたものを１Fのみの運営とした） | 18.7297
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【横浜工場】照明設備更新によるLED化 | 106.7019
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 4 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 【横浜工場】集塵機運用見直し | 26.8465
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 【横浜工場】圧縮機台数制御見直し | 37.1304
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 2022 | 1号3号 | 1331203 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 【本牧専用埠頭】照明設備のLED化更新 | 23.6837
| Ｅ 製造業 | 207 | スタンレー電気株式会社 | 2022 | 1号 | 1029207 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | YTC2階空調機入替 冷房能力/暖房能力 77.2kw/87.0kw→78.4kw/88.0kw | 0.19925
| Ｅ 製造業 | 207 | スタンレー電気株式会社 | 2022 | 1号 | 1029207 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | OTC2階空調機入替 冷房能力/暖房能力 69.0kw/77.5kw→67.0kw/77.5kw | 0.029248
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 2022 | 1号 | 1031208 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | ＃８４ＳＬ庫用チラーの更新 | 8.226
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 2022 | 1号 | 1031208 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ＃１２０-２階ギア組立室空調の制御装置改修（インバーター化） | 30.162
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 2022 | 1号 | 1031208 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | 特別高圧受電所の更新 | 12.339
| Ｅ 製造業 | 224 | 麒麟麦酒株式会社 | 2022 | 1号 | 1010224 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 構内照明LED化（概数：高天井；435台） | 119.3963
| Ｅ 製造業 | 224 | 麒麟麦酒株式会社 | 2022 | 1号 | 1010224 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空気圧縮機更新 | 144.869
| Ｅ 製造業 | 234 | 株式会社JVCケンウッド | 2022 | 1号 | 1030234 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 白山事業所にて旧型空調機器１台を新しいタイプに入れ替え稼働電力を削減した。 新型のインバーター型のためエネルギー効率がよく、特にヒートポンプ式のため冬場の消費電力削減に繋がった。 | 0.6881
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 2022 | 1号 | 1009241 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | コンプレッサー更新（55kWから22kWに更新） | 27.1458
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 2022 | 1号 | 1009241 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 室外機および工場屋根の遮熱塗装 ※夏場（6月～８月の３か月）空調使用量25％減 | 85.002
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 2022 | 1号 | 1009241 | 3 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 電気使用設備 | フライヤー２台をガス式から電気式に更新 | 40.637
| Ｅ 製造業 | 302 | 東洋製罐株式会社 横浜工場 | 2022 | 1号 | 1024302 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | その他 | 空気圧コンプレッサー 圧力設定値低減 (11月7日～) 0.65MPa → 0.60MPa | 11.5987
| Ｅ 製造業 | 307 | EMGルブリカンツ合同会社 | 2022 | 1号 | 1017307 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 24年1月にボイラ3台を更新(2,3,4号機) | 116.2117
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 2023 | 1号 | 1027318 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明設備LED化 全21フロア(B1F含)中 5フロアを改修 （照明器具5,270台を交換） | 41.587
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 2023 | 1号 | 1027318 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | サーバー室内の機器類整理（老朽設備更新、不要機器撤去）に伴い空調効率を向上 | 50.727
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 2023 | 1号 | 1027318 | 3 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 役員執務エリア空調設備運用見直し 空調運転時間をエリアの稼働時間のみに変更、時間短縮 | 4.6521
| Ｅ 製造業 | 338 | シェルルブリカンツジャパン株式会社 | 2021 | 1号 | 1017338 | 1 | 2023年度 | その他 | 受電・発電設備（CGS含む） | 太陽光発電パネルの設置による買電の削減 （2023年12月運用開始） | 15.6993
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | 【構内サブ変電所の廃止】 300kVA 無負荷損７５０W 50kVA 無負荷損180W （365×24h） 300kVA 負荷損 4,383W 50kVA 負荷損 1,335W（243×10h×30%） | 5.6281
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 【構内サブ変電所の変圧器交換】(1) 300kVA 1台 無負荷損 1290W→761W 負荷損 2137W→1261W [50%時] (242×10h) 75kVA 1台 無負荷損 484W→285W 負荷損 801W→473W [50%時] (242×10h) | 4.246
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 【構内サブ変電所の変圧器交換】(2) 440V500kVA 2台 無負荷損 2016W/台→1189W/台 負荷損 3339W/台→1970W/台 [50%時] （242×10h） 100V100kVA 2台交換 無負荷損 613W/台→362W/台 負荷損 1,015W/台→599W/台 [50%時] 200V300kVA 2台交換 無負荷損 1,290W/台→761W/台 負荷損 2,137W/台→1,260W/台 [50%時]（242×10h） | 19.6438
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】（耐圧防爆エリア） （耐圧防爆形水銀灯→耐圧防爆形LED） 236W×52灯⇒75.9W×52灯 （242日×8h） | 7.3657
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(2) （蛍光灯→LED） 40W×2本×48灯⇒31.9W×48灯 （242日×8h） | 2.0427
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(3) （蛍光灯→LED） 110W×2本×21灯⇒54W×21灯 （242日×8h） | 3.0842
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 7 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(4) （蛍光灯→LED） 40W×2本×(29灯+20灯+17灯)⇒32.3W×(29灯+20灯+17灯) （242日×8h） | 2.7854
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 8 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(5) （蛍光灯→LED） 20W×1本×39灯⇒5.9W×39灯 （242日×8h） | 0.48653
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 9 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(6) （蛍光灯→LED） 86W×2本×14灯⇒54W×14灯 （242日×8h） | 1.4616
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 10 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(7) （メタハラ灯→LED） 236W×14灯⇒99.2W×14灯 （242日×8h） | 1.6945
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 11 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(8) （水銀灯→LED） 320W×20灯⇒248W×20灯 （242日×8h） | 1.274
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 12 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(9) （蛍光灯→LED） 110W×2本×16灯⇒81.7W×16灯 （242日×8h） | 1.9578
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 13 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【工場照明のLED化】(10) （蛍光灯→LED） 86W×2本×2灯⇒33.4W×5灯 （242日×8h） | 0.61313
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 14 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【事務所照明のLED化】(1) （蛍光灯→LED） 40W×2本×33灯⇒51.7W×19灯 （242日×8h） | 1.4667
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 15 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【事務所照明のLED化】(2) （蛍光灯→LED） HF32W×1本×87灯⇒16.3W×87灯 HF32W×2本× 2灯⇒31.9W× 2灯 HF32W×3本×157灯⇒31.6W×157灯 20W×1本×38灯⇒12W×30灯 + 15W×8灯 （242日×8h） | 10.4176
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 16 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | その他 | 【ディーゼルエンジンフォークリフトからバッテリーフォークリフトへの置き換え】(1) 軽油 1,130L/年 ⇒ 11.9kW*50%出力 (243×3h) | 1.1386
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 2022 | 1号 | 1031348 | 17 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | その他 | 【ディーゼルエンジンフォークリフトからバッテリーフォークリフトへの置き換え】(2) 軽油 1,069L/年 ⇒ 10.7kW*50%出力 (243×3h) | 0.98096
| Ｅ 製造業 | 351 | 株式会社サンジェルマン | 2023 | 1号 | 1009351 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 工場内の照明器具をLED化 変更前 照明台数904台 変更後 照明台数873台 | 79.6094
| Ｅ 製造業 | 368 | フタムラ化学株式会社 | 2022 | 1号 | 1016368 | 1 | 2022 | 効率向上 | 照明設備 | 夜間点灯していた水銀灯をLED灯に変更し、 効率を向上させた。 水銀灯（200W）104本 ↓ LED灯（50W）104台 稼働時間12h/d,365d/y | 31.2259
| Ｅ 製造業 | 368 | フタムラ化学株式会社 | 2022 | 1号 | 1016368 | 2 | 2022 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯をLED灯に変更し、効率を向上させた。 蛍光灯（64W）90本→LED灯（50W）90本 稼働時間12h/d,365d/y | 2.5221
| Ｅ 製造業 | 378 | 株式会社タツノ | 2023 | 1号 | 1011378 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯(40W)97台(約3.231kw)をLED照明42台(約1.756kw）に変更。 HIDランプ（0.27kw）４台をLED照明４台に変更 レフランプ（0.1kw）5台をLED照明5台に変更 | 1.371
| Ｅ 製造業 | 380 | 山村フォトニクス株式会社 | 2023 | 1号 | 1011380 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 横浜工場共用エアーコンプレッサー運転台数削減 エアー漏れや吐出圧力引き下げにより運転台数と消費電力を 削減した。 | 48.0398
| Ｅ 製造業 | 380 | 山村フォトニクス株式会社 | 2023 | 1号 | 1011380 | 2 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 横浜工場 サンドブラスト工程専用コンプレッサー廃止 事業改革により外注化した工程専用コンプレッサーを廃止した。 | 65.808
| Ｅ 製造業 | 380 | 山村フォトニクス株式会社 | 2023 | 1号 | 1011380 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 横浜工場クリーンルーム空調機運転見直し 温度センサー位置や給排気量の見直しにより 制御レベルを省エネモードに変更した。 | 120.0996
| Ｅ 製造業 | 383 | キオクシア株式会社 | 2021 | 1号 | 1028383 | 1 | 2023年度 | その他 | 照明設備 | 照明のＬＥＤ化推進 ビル内照明5,500灯について毎月20灯づつ更新し、年間240灯を更新 蛍光灯80wx240灯→ＬＥＤ照明38wx240灯 1灯当たり消費電力 ：80W→38W △42W 240灯年間削減電力量 ：28,546kWh/年 | 13.0455
| Ｅ 製造業 | 387 | 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 2021 | 1号 | 1029387 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯からLED照明へ更新（46台） | 1.5401
| Ｅ 製造業 | 387 | 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 2021 | 1号 | 1029387 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調システムから供給している空調を一部更新 | 1.0378
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1027390 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | クライオポンプから、より出力の低いターボ分子ポンプへ更新 | 0.70378
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1027390 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 運用改善（インバータ制御） | 41.13
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 2022 | 1号 | 1027390 | 3 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 負荷が小さい時の電源OFF | 10.054
| Ｅ 製造業 | 400 | 東芝マテリアル株式会社 | 2023 | 1号 | 1021400 | 1 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 受電・発電設備（CGS含む） | 大家である横浜事業所にてCGS設備を保有し、都市ガスによる発電を実施。弊社使用電力にも活用されている。ただし横浜事業所からは、使用した電力量の数値しかもらえていないため、全電力量・クレジットによる電力量・CGS発電の電力量の内訳当は不明。
| Ｅ 製造業 | 401 | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 | 2023 | 1号 | 1028401 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・主要建屋(301号棟)の照明のＬＥＤ化。 ・照明機器の効率使用による電力使用量の削減。 ・計画停電の実施。 | 18.28
| Ｅ 製造業 | 401 | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 | 2023 | 1号 | 1028401 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | ・301棟1階サーバ評価室設備の使用停止。 ・実験/評価設備の効率的使用。 | 123.39
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1029409 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | LED照明の更新 | 81.346
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1029409 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 空調稼働時間削減 排気ファンの稼働管理 | 163.149
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 2022 | 1号 | 1028416 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 事務所内照明のLED化（４７本） | 1.7151
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 2022 | 1号 | 1028416 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 設備インバーター周波数低減 | 8.6665
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 2022 | 1号 | 1028416 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 空調機AC1-4 周波数低減（45→20Hz） | 17.153
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 2022 | 1号 | 1028416 | 4 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 自動販売機（撤去）／冷蔵庫（更新）に伴う省エネ | 0.82443
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 2022 | 1号 | 1028416 | 5 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | その他 | 測長機室 FFU停止（33台） | 24.4815
| Ｅ 製造業 | 420 | 中外製薬株式会社 | 2023 | 1号 | 1016420 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | サスティナブル電気への契約切り替え（２０２３年１月より）により、通常の商用電力に比べ大幅な温室効果ガスの削減ができた。 | 15170.863