## Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 | [5 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
|  | 連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18 | 横浜熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035018 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 熱源機器更新工事が竣工し、可能な限り高効率な電動ターボ冷凍機での冷水製造にシフトした結果、買電量は増加しましたが、吸収式冷凍機での冷水製造が減りガス使用量が減少したため、排出量が削減させることができました。 ※自家使用分のみの数値で、2022年度運転実績で比較 | 89.253
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18 | 横浜熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035018 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 機械室、PS内照明器具のLED化 ※熱源機器更新工事の第Ⅲ期分として機械室等の100灯を交換 | 4.7066
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 1 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 照明設備 | センタープラント 3階廊下・エレベーターホール 5,6階廊下の照明人感センサーによる自動点灯化 5,6階事務所エリアの照明間引き | 2.1685
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | センタープラント 階段室照明41本のLED化を実施した。 【更新前】 ・直管蛍光灯(28kW×16本、38kW×25本) 【更新後】 ・LED照明(14.2kW×16本、22.6kW×25本) | 0.5537
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 3 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 熱搬送設備 | 冬期の供給圧力を見直しポンプ揚程を落とすことで、INVポンプの動力を削減した。 | 14.002
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 高効率のインバータターボ冷凍機2台の導入により、既存電動ターボ冷凍機による製造量を減少させることで、電力消費量の減少を図った。(ER-11、22) 定格冷凍能力 :5,400RT 定格電力消費率:0.607kWh/RT | 1310.2064
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 高効率の電動ターボ冷凍機1台の導入により、既存電動ターボ冷凍機による製造量を減少させることで、電力消費量の減少を図った。(ER-27) 定格冷凍能力 ：4,400RT 定格電力消費率:0.600kWh/RT | 142.5268
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035055 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 蓄熱ターボ冷凍機をより高効率なものへ更新したことで、電力消費量の減少を図った。(BER-11) 定格冷凍能力(蓄熱時) ：2,000RT 定格電力消費率(蓄熱時) :0.975kWh/RT | 78.0609
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 95 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2022 | 1号 | 1035095 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ株式会社のﾒﾆｭｰH「はまっこ電気」へ年間使用量の10％相当分を切り替え 昼間買電使用量の3,026千kWh内、421千kWh切り替え | 164.041
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 191 | 横浜市水道事業管理者 | 2022 | 1号3号 | 1336191 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | その他 | 中尾配水ポンプ場、鶴見配水ポンプ場を運用状況に応じて必要な量だけポンプを動かすことのできるVVVF方式に更新
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 191 | 横浜市水道事業管理者 | 2022 | 1号3号 | 1336191 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 応援者受入拠点等施設内照明のLED化 （蛍光灯直管型32W×約700灯→LED40W相当×約660灯） | 2.274
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 223 | 神奈川県内広域水道企業団 | 2022 | 1号 | 1036223 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 一部の事業所で、2021年11月1日から東京電力エナジーパートナー株式会社「アクアdeパワーかながわ」のグリーン電力に切り替え、2023年度も継続して使用しました。 | 40.6762
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 315 | 株式会社扇島パワー | 2023 | 1号 | 1033315 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | タービン建屋内照明のLED化 ・45W×127灯→24.9W×127灯 | 6.5982