## Ｇ 情報通信業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 | [5 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 大分類 | 事業者ID | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 2022 | 1号 | 1039094 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | コンピュータ室空調機運転の最適化施策を行い、128kWhの電力を削減(横浜第二データセンター) | 0.058724
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 2022 | 1号 | 1039094 | 2 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 5階南側コンピュータ室の蛍光灯をLEDに交換。6kWhの電力を削減。(横浜第二データセンター) | 0.0024678
| Ｇ 情報通信業 | 151 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1038151 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 市が尾メディアセンターの屋外空調設備に夏場散水することで、消費電力負荷を低減した。
| Ｇ 情報通信業 | 168 | 富士ソフト株式会社 | 2022 | 1号 | 1039168 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 【本社ビル：発電事業者へ切替】 ・2023年11月 本社再生可能エネルギーに切替 ※賃貸（東神奈川）の東電分の約180千kWh除外した値 | 880.6188
| Ｇ 情報通信業 | 168 | 富士ソフト株式会社 | 2022 | 1号 | 1039168 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 【空気調和設備】 ・2023年6月 7-6Fサーバー室・EV機械室空調機更新 ⇒機器能力・省エネ効果・費用面等考慮の上、 基本的には既存機器の後継機種を選定 | 1.8661
| Ｇ 情報通信業 | 169 | 株式会社アイネット | 2022 | 1号 | 1039169 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | ■第1データセンター： ・月間使用量の約20%の電力を2024年1月からオフサイトPPA(太陽光発電)での需給契約に変更(2023年度：約205千kwh) | 91.9998
| Ｇ 情報通信業 | 169 | 株式会社アイネット | 2022 | 1号 | 1039169 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | ■第2データセンター： ・月間使用量の約36%の電力を2023年12月から再エネ比率70%電力での需給契約に変更(2023年度：約11,712千kwh) | 1592.832
| Ｇ 情報通信業 | 169 | 株式会社アイネット | 2022 | 1号 | 1039169 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | ■第2データセンター： ・一部電力を非化石由来(東京電力エナジーパートナー/メニューD)にて需給(2023年度：約2,225千kwh) | 868.009
| Ｇ 情報通信業 | 222 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1037222 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【ＮＴＴコム横浜西ビル】 通信用空調装置の屋外機洗浄 通信用空調装置の屋内機フィルタ洗浄 | 67.636
| Ｇ 情報通信業 | 222 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1037222 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【ＮＴＴコム横浜西ビル】 通信用空調装置の屋外機洗浄 通信用空調装置の屋内機フィルタ洗浄 | 90.1204
| Ｇ 情報通信業 | 222 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1037222 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【ＮＴＴコム横浜ビル】 通信用空調装置の屋外機洗浄 通信用空調装置の屋内機フィルタ洗浄 | 439.6797
| Ｇ 情報通信業 | 222 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2022 | 1号 | 1037222 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【ＮＴＴコム横浜山下】 通信用空調装置の屋外機洗浄 通信用空調装置の屋内機フィルタ洗浄 | 20.3491
| Ｇ 情報通信業 | 254 | 株式会社NTTドコモ | 2022 | 1号 | 1037254 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 通信用空調装置の屋外機洗浄により、屋内機の消費電力量を削減する。 MACSⅣ(L) ×7台 FMACSⅤ(M) ×3台 FMACSⅤ(L) ×43台 | 64.3456
| Ｇ 情報通信業 | 297 | 株式会社読売新聞東京本社 | 2022 | 1号 | 1041297 | 1 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 省エネ対策として空調機６台、給排気ファン４台の運転時間スケジュールを変更 | 82.9592
| Ｇ 情報通信業 | 305 | 東日本電信電話株式会社 | 2022 | 1号 | 1037305 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 高効率な電気通信設備用整流装置への更改 | 8.4661
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 1 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 【TYO4】センターUPSのローテーション運転 'センターUPSの運用台数は常時5台であったが、センターUPS以下に接続されている300KVAのバックアップ変圧器1台及び、常用サーバー負荷を補償し、冗長化用センターUPS１台運転を最低稼働台数と再定義し、最大500KAVセンターUPS設備3台分のエネルギー削減を目指す。 | 116.0963
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 【TYO4】吸収式冷凍機の試運転間隔の延長 吸収式冷凍機の試運転間隔を12月から3月まで1回/1週から１回/2週に変更することで、ガス使用量及び、ポンプ等の電力使用量を削減を目指す。 | 6.18
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 3 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 【TYO5】ロビーの空調加湿停止 ロビー用空調機(AHU-1)による加湿を停止し、加湿用蒸気ボイラーのガス使用量を減らしエネルギー削減を目指す。 加湿の必要な受付については、個別の加湿器を用いる | 11.5638
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 4 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 【TYO5】吸収式冷凍機の試運転間隔の延長 吸収式冷凍機の試運転間隔を12月から3月まで1回/1週から１回/2週に変更することで、ガス使用量及び、ポンプ等の電力使用量を削減を目指す。 | 4.6571
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 5 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 【TYO5】夏季ピーク時の熱源運用方法変更 夏季ピーク時（6/1～9/30）の熱源機器運用体制は、吸収式冷凍機及び、ブラインチラーによる氷蓄熱槽からの氷放熱運転から、COPの高いターボ冷凍機主体に変更することでエネルギー削減を目指す。 | 507.7462
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 6 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 【TYO5】2AN照明設置台数の変更 TYO5の2AN設置照明の台数をエネルギー管理標準の基準照度（電算室は500Lx）を下回らない程度まで照明撤去、照明設置位置調整などを行うことによりエネルギー削減を目指す。 | 4.1795
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 7 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 【TYO5】3AN照明設置台数の変更 TYO5の2AN設置照明の台数をエネルギー管理標準の基準照度（電算室は500Lx）を下回らない程度まで照明撤去、照明設置位置調整などを行うことによりエネルギー削減を目指す。 | 4.2836
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 8 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 【TYO5】4AN照明設置台数の変更 TYO5の2AN設置照明の台数をエネルギー管理標準の基準照度（電算室は500Lx）を下回らない程度まで照明撤去、照明設置位置調整などを行うことによりエネルギー削減を目指す。 | 1.7214
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 2022 | 1号 | 1037408 | 9 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | 【TYO5】共用部排気ファンの運転時間変更 TYO5の給湯室系統の排気ファン（EF-18、EF-24）は元々ガス湯沸かし器の換気用のファンであったが、ガス湯沸かし器の撤去に伴い終日運転は換気量としては過剰であったため、換気量として適正となるよう運転時間を見直すことによりエネルギー削減を目指す。 | 3.0692