## D 建設業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 連番 | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｄ 建設業 | 13 | 前田道路株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 |  | 東京電力グリーンベーシックプランの電力を購入
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明器具更新から10年ほど経過したLED照明器具の更新計画の実施 （約5300台 21フロア） | 90.029
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | ウオシュレット温便座ヒーター切り対応 ５月～11月 | 1.4478
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 照明設備 | 執務室天井照明点灯制御（20フロア） 12:00～13:00消灯 | 29.705
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | 空調機更新（1階北側系統・2階南側系統 計2台） | 7.769
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | ウオシュレット温便座ヒーター切り対応 ５月～11月 | 2.8956
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 6 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 照明設備 | 執務室天井照明点灯制御（20フロア） 12:00～13:00消灯 | 29.705
| Ｄ 建設業 | 148 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明器具更新から10年ほど経過したLED照明器具及びLED未更新の更新計画の実施 （約3000台 24フロア） | 38.845

## E 製造業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｅ 製造業 | 27 | 田辺三菱製薬株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 複数の省エネ対策を実施 ①未使用機器を洗い出し停止 ②設備運用見直し（計画、休日、気候を考慮した機器停止） ③機器更新に伴う省電力化 | 18.0606
| Ｅ 製造業 | 27 | 田辺三菱製薬株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | 医薬1号館の研究棟外調機休日モード追加によるエネルギー削減 | 13.1821
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | ＜本社・横浜工場＞２０２４年４月～２０２５年３月 汎用照明器具のＬＥＤ照明器具への更新（６６台） ↓ 汎用照明器具 240 k wh/年×66台＝15,840 k wh/年 LED照明器具 120 k wh/年×66台＝7,920 k wh/年 削減効果→７,９２０ k wh/年 ２０２５年度もＬＥＤ照明への更新を継続 | 3.6194
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ＜本社・横浜工場＞２０２４年４月～２０２５年３月 高効率・省エネ空調設備への更新（１件） ↓ 実施前 ３２,２５５ k wh/年 更新後 １７,２８７ k wh/年 削減効果→１４,９６８ k wh/年 ２０２５年度も高効率・省エネ空調設備への更新を継続 | 6.8404
| Ｅ 製造業 | 29 | 株式会社浅川製作所 | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | ＜川和工場＞２０２４年４月～２０２５年３月 汎用照明器具のＬＥＤ照明器具への更新（８４台） ↓ 蛍光灯照明器具 325 k wh/年×50台＝16,250 k wh/年 ＬＥＤ照明器具 159.5 k wh/年×50台＝7,975 k wh/年 削減効果→ 8,275 k wh/年 水銀灯照明器具 1,300 k wh/年×34台＝44,200 k wh/年 ＬＥＤ照明器具 330 k wh/年×34台＝11,220 k wh/年 削減効果→32,980 k wh/年 | 18.8535
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 付帯設備蛍光灯LED化 (99台) | 7.3114
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | エアコン省エネ① (BeOne 31台) | 18.3355
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | その他 | その他 | フォークリフト更新 （新規リース契約4台） | 3.5987
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 機器制御盤 CO2削減対策 (板ばね部門) | 3.218
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 5 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内蛍光灯LED化 (62台) | 5.0998
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 屋根上LED省エネ 巻ばね( 20台 ) | 1.4582
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | L-1ジンクチラー更新 | 7.9295
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 屋根上LED省エネ 巻20台 板7台 | 1.9008
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 9 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 機器制御盤 CO2削減対策 (板ばね部門追加分) | 3.249
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 10 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 機器制御盤 CO2削減対策 (板ばね部門追加分) | 10.868
| Ｅ 製造業 | 31 | 日本発条株式会社 | 1号 | 11 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 小型チラー導入によるクーリングタワー停止 | 10.5658
| Ｅ 製造業 | 36 | 株式会社J-オイルミルズ横浜工場 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内各所の照明LED化 | 29.7411
| Ｅ 製造業 | 41 | 株式会社レゾナック（旧 昭和電工株式会社） | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 工業用水ﾎﾟﾝﾌﾟ見直し 工業用水用ポンプを使用量に見合った能力に変更し7kw程度の電力削減。2024年4月以降顕現 | 25.5401
| Ｅ 製造業 | 41 | 株式会社レゾナック（旧 昭和電工株式会社） | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | 老朽特高変圧器更新 特高変圧器構成・容量見直し更新することで 無負荷損の電力削減を行う。2024年9月以降顕現 | 100.083
| Ｅ 製造業 | 46 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 73W/台の蛍光灯を32.5W/台のLEDに変更 2024年度155台交換 | 6.8852
| Ｅ 製造業 | 46 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 24時間、365日稼働しているクリーンルーム用空調機モータがインバータ制御でなかったため、インバータ制御付きのモータへ変更 | 9.985
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | その他 | 電気使用設備 | 軽負荷変圧器を停止して隣接する変電設備から電力供給することで無負荷損失の排除(52F4-S/S) | 8.447
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 会議室・休憩室及び作業場内照明器具のLED化及び高効率化 (96W⇒58W×1台、96W⇒31.9W×14台、 96W⇒43.1×6台、96W⇒56.4W×2台) | 1.7887
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | トップランナー変圧器への更新(52F8-1) (単相200kVA×1台、3相75kVA×1台、3相750kVA×1台 →単相200kVA×1台、3相500kVA×1台) ※無負荷損失のみをすべて昼間電力として省エネ計算 | 4.1043
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | トップランナー変圧器への更新(52F5) (単相300kVA×1台、3相750kVA×2台→単相300kVA×1台、3相750kVA×1台) ※無負荷損失のみをすべて昼間電力として省エネ計算 | 3.6322
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 軽負荷変圧器を停止して隣接する変電設備から電力供給することで無負荷損失の排除(52F3-S/S) | 5.0403
| Ｅ 製造業 | 63 | ＢＡＳＦコーティングスジャパン合同会社 | 1号 | 6 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 研究開発の用に供する空調ブースの集約により一部設備の稼働時間を短縮 | 38.5012
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫1階荷捌き室用 空調機更新 1台 | 11.7961
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫3階オーバーブリッジ用 空調機更新 2台 | 2.7639
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 製品倉庫2階パレタイザー用 空調機更新 5台 | 10.7349
| Ｅ 製造業 | 65 | 森永製菓株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟLED化 20W→4W 79本 | 5.0604
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | その他 | 熱処理設備2ライン（G炉SA槽・W槽用、GF3）のクーリングタワーの更新を行い、冷却効率が上がった事により、稼働時間の短縮ができた。推計で年3%の電力削減を見込んでいる。 2ラインのある第2・3工場の年間電気使用量1,362,384kwh 1,362,384x3％=40,872kwhの削減が見込める。 | 16.3935
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 熱処理設備ライン（G3号炉,G5号炉）の耐火材、断熱材の更新を行い熱放散の低減を図った。推定で年3％のガス使用量の低減が見込まれる。 対象設備の年間ガス使用量は944,440㎥であり 944,440×3％＝28,333㎥の削減が見込める。 | 64.9817
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | その他 | 熱処理設備2ライン（B炉、H2号炉）のクーリングタワーの更新を行い、冷却効率が上がった事により、稼働時間の短縮ができた。推計で年3%の電力削減を見込んでいる。 2ラインのある工場の年間電気使用量620,393kwh 620,393x7.5％=45,290kwhの削減が見込める。 | 21.2642
| Ｅ 製造業 | 67 | 田村工業株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 熱処理設備ライン（GF2号炉）処理積裁量、加熱時間の見直し。実績で年10.5％のガス使用量低減の効果が見られた。 対象設備の年間ガス使用量は237,629㎥であり 237,629×10.5％＝24,951㎥の削減が見込める。 | 57.2251
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | グリーン電力(東電エナジーパートナーメニューD)の一部購入 | 1051.1
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石証書の購入 | 17423.125
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | SE2棟空調機更新 | 39.2782
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | エアーコンプレッサーのエアー漏れ削減 | 0.95933
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | NF変高圧TR（1000kVA×1台、150kVA×1台)を更新 | 5.484
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | 蒸気削減 | 204.1215
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石証書の購入 | 16958.988
| Ｅ 製造業 | 70 | ＡＧＣ株式会社 | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 重油加熱器に送られる重油流量コントロール実施によって重油温度を調整し窯の効率を向上 | 328.0456
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【1期】A8棟2F 空調設備の最適化（空調機および空調ダクトの整備）を行い調和空気の搬送ロスを低減 削減電力(実績値)11ヵ月間37,079kwh | 16.9451
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 熱搬送設備 | A1廊下トレンチピット冷水温水蒸気配管における搬送時の放熱ロスを低減（保温材の修繕） 削減電力(実績値))11ヵ月間14,000kwh | 6.398
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 空調稼働時間短縮（夜間・休日運転停止） 削減電力（推計値）7ヵ月間46,380.1kwh | 21.1957
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 局所排気装置（実験設備）稼働時間短縮（夜間・休日運転停止） 削減電力（推計値）5ヵ月間37,830.3kwh | 17.2885
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【2期】A8棟2F 空調設備の最適化（空調機および空調ダクトの整備）を行い調和空気の搬送ロスを低減 削減電力(実績値)11ヵ月間-16,243kwh | 7.4231
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | R-1・R-3冷凍機の運用最適化対策（R-1冷凍機の運転時間低減を図るため、高効率冷凍機R-3への負荷移設を実施） 削減電力(実績値)11ヵ月間-55,360kwh 削減ガス(実績値)11ヵ月間-98,310m3 削減上水(実績値)11ヵ月間-1,741m3 | 250.7735
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 7 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 稼働中のボイラー4台のうち，B-4ボイラーは都市ガス/灯油2種対応のため，他の都市ガス専用機と比較して若干効率が低い。 ボイラー間で優先順位を付け，B-4ボイラーの稼働時間を極力低下させることで，全ボイラーの年間都市ガス使用量を70(千m3）削減した。 | 162.8385
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | R-2・R-15冷凍機（特殊空気調和室系統） の運用最適化対策 （熱搬送ロスの大きいR-15冷凍機を廃止し、R-2冷凍機を高効率機へ更新し負荷移設を実施） 削減電力(実績値)11ヵ月間-154,585kwh 削減上水(実績値)11ヵ月間-756m3 | 70.6457
| Ｅ 製造業 | 73 | 日本たばこ産業株式会社 | 1号 | 9 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | R-1・R-3冷凍機の運用最適化対策・2期 （R-1冷凍機の運転時間低減を図るため、高効率冷凍機R-3への負荷移設を実施） 削減電力(実績値)11ヵ月間+3,796kwh 削減ガス(実績値)11ヵ月間-28,685m3 削減上水(実績値)11ヵ月間-959m3 | 64.0541
| Ｅ 製造業 | 75 | 住友電気工業株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | その他 | JPEX（一般社団法人日本卸電力取引所）より年間15,780千kWhの非化石証書を調達
| Ｅ 製造業 | 77 | 株式会社ニコン | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナー株式会社の「A0269_メニューD」へ切り替え（一部） （2024年度） メニューD：昼間→2,177千kwh 夜間→1,189千kwh | 1450.9572
| Ｅ 製造業 | 78 | 東亞合成株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明のＬＥＤ化 新設：１台 更新：８台 | 1.031
| Ｅ 製造業 | 78 | 東亞合成株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | カセイソーダ濃縮設備の最適運転検討 ・プレート熱交点検整備実施（プレート交換） ・冷却塔分散板適正化工事（系内圧引き下げ達成） ・コンデンサー洗浄実施（真空度向上） ・循環水ラインに流量計設置 | 82.566
| Ｅ 製造業 | 82 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内照明器具のLED化 2024年度：832台更新 | 21.022
| Ｅ 製造業 | 82 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調機の更新 2024年度：6台更新（室外機台数） | 7.7233
| Ｅ 製造業 | 83 | 株式会社ブリヂストン | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内照明LED化 100W×36灯⇒ 23W×36灯 250W× 14灯⇒120W×14灯 | 9.0657
| Ｅ 製造業 | 83 | 株式会社ブリヂストン | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | その他 | 蒸気放熱ロスの低減および輻射熱を低下させ暑熱対策も合わせて行う。 ・製品加硫用モールドに断熱材を施す ・製品加硫設備に遮熱シートを設置した。 | 24.6093
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 老朽化ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの省エネﾀｲﾌﾟへの更新(第5工場） | 7.1566
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 老朽化ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの省エネﾀｲﾌﾟへの更新(シート工場） | 2.1662
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第4工場1階（6台） | 35.816
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第4工場3階（8台） | 34.5323
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 5 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新第5工場1階（5台） | 10.6015
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 6 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新：第5工場厨房・男子更衣室(2台） | 1.0662
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 7 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化空調機の省エネﾀｲﾌﾟへの更新（第2工場男子更衣室）1台 | 0.76936
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 8 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第1工場 1階 モールドプレス室PAC-2（1台） | 6.7341
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 9 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第1工場 1階モールドパウダー倉庫（1台） | 0.74266
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 10 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第3工場 2階 マルチメーン検査場空調機（1台） | 0.6285
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 11 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第4工場 1階 物流作業場空調機（1台） | 0.28539
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 12 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | シート工場空調機（HS-10）（3台） | 4.1955
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 13 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | シート工場 仕上げ作業場空調機（2台） | 7.2184
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 14 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 溶融工場クリーンルーム空調機 | 0.88434
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 15 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | エレベーターを油圧式⇒ロープ式に更新に伴う省エネ効果（第3工場） | 1.2558
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 16 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ESCOT(空調機省エネシステム）を活用した空調機の省エネ（省エネ率：5％） | 70.6083
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 17 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | チューブ工場 作業場空調機（2台） | 3.8366
| Ｅ 製造業 | 97 | ニチアス株式会社 | 1号 | 18 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ESCOTを使ったエアコン使用電力量削減 | 90.295
| Ｅ 製造業 | 100 | 太陽油脂株式会社 | 1号 | 1 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 燃焼設備 | 副生成物（廃油）を燃料とするバイプロボイラー稼働 ・安定稼働に要す保全の実施 ・燃料供給量測定、運転の監視（2024年度） | 569.9348
| Ｅ 製造業 | 100 | 太陽油脂株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | その他 | 排水処理設備の負荷低減(電力減) ＞排水量の減少により、排水処理設備電気量減 ・水と蒸気の供給ルートと利用設備の実態調査 ・冷却水利用（主に夏期）の調整の標準化 ・旧設備や未使用設備への供給停止 | 20.4608
| Ｅ 製造業 | 113 | 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | LED照明器具への更新 | 0.012694
| Ｅ 製造業 | 115 | 富士通株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 空気調和設備 | 港北システムセンターにてIT機器減に伴いパッケージ空調稼働見直実施。パッケージ空調機稼働台数2023年度50台を2024年度46台に変更、年間4台停止。 年間削減量は▲763千kwh/年 空調機定格電力:主に31.8KW/台。稼働状況:24H365日 ＜2024年度稼働見直し状況＞ ・04月～06月：運転追加なし。1台停止。 ・07月～09月：運転2台追加。2台停止。 ・10月～12月：運転1台追加。1台停止。 ・01月～03月：運転追加なし。3台停止。 | 348.691
| Ｅ 製造業 | 117 | 株式会社京三製作所 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 末吉事業所を低炭素電気（東京電力エナジーパートナー株式会社メニューＤ）へ契約切替 | 89.5249
| Ｅ 製造業 | 117 | 株式会社京三製作所 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場内照明のLED化 （Hf灯89W×199灯→LED灯43W×199灯） （Hf灯92W×14灯→LED灯44W×14灯） （Hf灯66W×43灯→LED灯32W×43灯） 事務所内照明のLED化 （Hf灯45W×35灯→LED灯25W×35灯） | 10.5188
| Ｅ 製造業 | 119 | 株式会社ニップン | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯67ｗ→LED43.1w(450台×7時間×250日） | 8.6017
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 蒸気ボイラ（１号）更新 新たなの燃焼制御が採用されており、燃料（都市ガス）消費量が4％ほど改善した | 28.6229
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 事務棟２階、品質管理室、第3工場の照明をＬＥＤランプに交換した | 5.484
| Ｅ 製造業 | 125 | 高梨乳業株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 大冷蔵庫のユニットクーラー運転方法の変更 常時運転から冷凍機運転時のみ連動に変更した 1月～３月 | 13.253
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 照明設備のLED化 | 66.265
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 蒸気トラップの漏れ改修 | 231.6435
| Ｅ 製造業 | 133 | 株式会社ＤＮＰテクノパック | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | 生産設備 インバーター化および省エネ電磁開閉器 | 182.343
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内工場照明灯のLED化 実施前：計611灯、251,156w(水銀灯、一部蛍光灯) 実施後：計593灯、 58,122w 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 211.7194
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内厚生棟照明灯のLED化 実施前：計147灯、 4,744w(蛍光灯、電球) 実施後：計147灯、 1,837w 使用時間：12h/日 稼働 ：365日 | 5.819
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内工場照明灯のLED化 実施前：計108灯、4,320w(蛍光灯) 実施後：計108灯、3,510w 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 0.88841
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内厚生棟照明灯のLED化 実施前：計73灯、 3,750w(蛍光灯、電球) 実施後：計73灯、 2,753w 使用時間：12h/日 稼働 ：365日 | 1.9957
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 5 | 2024年度 | その他 | 熱利用設備 | 事務所棟(1号館)ビル温水ヒータの更新 更新前：143.5m3N/h(154.0m3/h) 更新後： 15.2m3N/h( 16.3m3/h) 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 757.9559
| Ｅ 製造業 | 141 | ＪＦＥエンジニアリング株式会社 | 1号3号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 構内事務所棟照明灯のLED化 実施前：計7,549灯、5,738w(蛍光灯、電球) 実施後：計7,476灯、3,460w 使用時間：10h/日 稼働 ：20日/月 | 2.4985
| Ｅ 製造業 | 147 | 東京液化酸素株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | プラント照明設備（水銀灯）のLED化 製造プラントの照明のLED化 水銀灯 ４００W ・７台 | 4.6842
| Ｅ 製造業 | 147 | 東京液化酸素株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 原料空気圧縮機の送風量を削減することで、使用電力量の削減を図る。24年の電力削減量は15.4MWhであった。 | 7.0378
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 培養D系濃縮・洗浄時間短縮について（8バッチ/y） ＊当初の培養時間（80時間）から14時間短縮（66時間）した事で濃縮・洗浄ポンプ（15kWh＊3台）の稼働時間短縮による省エネ（8バッチ×14時間×15kWh×3台） 実績5.0MWh/年の削減 | 2.3033
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | アクリルアマイド工場照明LED化 ＊工場内水銀灯電灯（16灯）をLED化 変更前：1.848MWh/d=200kWh×6灯+72kWh×8灯+36kWh×2灯 変更後：0.668MWh/d=37.2kWh×4灯+59kWh×1灯+47.3kWh×8灯 +25kWh×2灯+31.5kWh×1灯 点灯時間：10hr 実績4.3MWh/年の削減 | 1.9683
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 熱利用設備 | 冬季活性汚泥廃水処理場管理温度の変更 ＊冬季（12月～3月）は気温低下により活性汚泥の処理状況が悪化するため蒸気で18.5度まで加温（407t/y）していたが、膜処理設備の更新にて管理温度を15℃へ変更（198t/y）が出来た。 実績559GJ/年の削減 | 33.54
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 鶴見総合事務所棟1階居室エアコン更新 年間消費電力 更新前：30.061MWh/y 更新後：20.164MWh/y 実績9.897MWh/年の削減 | 4.5229
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 5 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 熱利用設備 | 工場食堂運営の変更（朝、夕、休祭日での営業中止） 営業日の縮小により都市ガス使用量の削減 実施前：10.678km3 実施後：6.966km3 実績3.712km3/年の削減 | 8.5135
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場売店・掲示板照明のLED化 ＊売店照明24hr点灯→2hr/dへ変更 ＊ 6灯点灯→4灯へ削減 変更前：1.857MWh/y 変更後：0.134MWh/y 実績1.7MWh/年の削減 | 0.78741
| Ｅ 製造業 | 178 | 三菱ケミカル株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | 〇F真空ポンプ能力適正化 ＊インバーター出力の適正化 改善前：4.950MWh/年=11kW(50Hz)×0.75(効率)×60H/月×10カ月 改善後：4.356MWh/年9.68kW(48Hz)×0.75(効率)×60H/月×10カ月 実績0.590MWh/年の削減 | 0.27146
| Ｅ 製造業 | 179 | 日清オイリオグループ株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | 工程設備の改修等 | 94.9623
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | 2007年導入機(1253kW×2台)を1271kW×2台へ更新 | 137.165
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 既設老朽化した空調機(7.1+15.3+18.84+17.22kW)を高効率型の現行機(4.1+21.08+13.92+15.38kW)へ更新 | 42.1148
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明器具LED化 74台 | 8.1241
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ファンモーター高効率化 9台 | 20.1957
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 5 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 蒸気配管保温3件 削減量230m3/年 | 0.52751
| Ｅ 製造業 | 185 | 山崎製パン株式会社 | 1号3号 | 6 | 2024年度 | その他 | 電気使用設備 | コンベアークラッチブレーキからインバーターに変更 | 1.6923
| Ｅ 製造業 | 187 | 株式会社資生堂 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 受電・発電設備（CGS含む） | 2024年より使用電力全量のCO2排出量をオフセット購入。（東京電力 グリーンベーシックプラン) | 1725.724
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 1 | 2024年度 | その他 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | 【日産教育センター】2024年6月宿泊棟（東館）の閉鎖による給湯設備・電気使用設備使用抑制。 （東館閉鎖による西館・北館での運営とした） | 63.953
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【本牧・横浜】照明LED化 | 187.0541
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 【横浜】機械加工設備の非稼働時待機電力削減 | 45.7258
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 4 | 2024年度 | 燃料転換（係数） | 燃焼設備 | 鋳造炉の電化 | 41.4833
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 5 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 圧縮機用除湿機の運用変更によるエア原単位改善 | 56.5632
| Ｅ 製造業 | 203 | 日産自動車株式会社 | 1号3号 | 6 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | ガス暖房運用見直し（貫流ボイラ稼働削減） | 319.1141
| Ｅ 製造業 | 207 | スタンレー電気株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | YSC（旧YTC) １階空調機入替（AC3系統） 冷房能力/暖房能力 44.8kw/50.0kw→45.0kw/51.2kw | 0.20794
| Ｅ 製造業 | 207 | スタンレー電気株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | YSC（旧YTC) １階空調機入替（AC5系統） 冷房能力/暖房能力 14.0kw/16.0kw→14.6kw/16.7kw | 0.12248
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第３積層室空調機更新 26.5kl | 47.985
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ＃34プレス職場照明LED化 7.6kl | 14.624
| Ｅ 製造業 | 208 | 日本飛行機株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 54空気圧縮機（55ｋｗ）更新 3.3kl | 5.9
| Ｅ 製造業 | 224 | 麒麟麦酒株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 構内照明LED化（概数：246台） | 15.054
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 1号 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 電気使用設備 | コンプレッサー更新（55kWから22kWに更新） | 26.963
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 室外機および工場屋根の遮熱塗装 ※夏場（6月～８月の３か月）空調使用量25％減 | 87.287
| Ｅ 製造業 | 241 | 株式会社武蔵野 | 1号 | 3 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 電気使用設備 | フライヤー２台をガス式から電気式に更新 | 40.573
| Ｅ 製造業 | 307 | EMGルブリカンツ合同会社 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 24年1月にボイラ3台を更新(2,3,4号機) | 130.4261
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明設備LED化 全21フロア(B1F含)中 16フロアを改修 （照明器具9,730台を交換） | 275.114
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 空調稼働時間を短縮 稼働前の予冷・予熱時間を短縮 夏季の冷水、冬季の蒸気使用量及び空調稼働に伴う電気使用 量を削減 | 183.009
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空気調和に伴う外気取入れ量を削減 外気取入れ量の適正化を図り熱交換ロスを低減 夏季の冷水、冬季の蒸気使用量及び空調稼働に伴う電気使用 量を削減 | 735.942
| Ｅ 製造業 | 318 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 夏季に於ける空気調和に伴う蒸気使用量を削減 蒸気を必要としない空調設備、配管への蒸気送気を停止し 蒸気ロスを低減 | 81.567
| Ｅ 製造業 | 338 | シェルルブリカンツジャパン株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 燃料転換（係数） | 燃焼設備 | ボイラー設備の燃料転換（灯油 ⇒ 都市ガス） | 307.7211
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | P1#5,#6天井照明LED更新 （耐圧防爆形水銀灯→耐圧防爆形LED） 236W×52灯⇒75.9W×52灯 （242日×8h） | 7.3657
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 総合浴場文庫山側常夜灯整備 （水銀灯→LED） 300W×1灯⇒26.2W×1灯 （365日×10h） | 0.45671
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 特高変電所内照明LED更新 （蛍光灯→LED） 110W×2本×3灯+110W×1本×1灯⇒85.3W×3灯+43.0W×1灯 （242日×8ｈ） | 0.41681
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | D6新工場足場上壁際照明LED更新 （蛍光灯→LED） 40W×2本×30灯+110W×2本×4灯⇒62.4W×4灯+33.4W×30灯 （242日×8ｈ） | 1.7946
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 5 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | S3倉庫(No.2,No.3)天井照明LED化更新 （耐圧防爆形蛍光灯→耐圧防爆形LED） 32W×2本×4灯⇒59W×4灯 （242日×8h） | 0.017695
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 生管Ｓ電事務所照明器具更新 （蛍光灯→LED） 40W×2本×12灯⇒20.7W×12灯 （242日×8h） | 0.62959
| Ｅ 製造業 | 348 | 株式会社総合車両製作所 | 1号 | 7 | 2024年度 | 燃料転換（係数） | その他 | 7.0tフォークリフト更新 DF-22（電動化） 軽油 770L/年 ⇒ 21.2kW*30%出力 (243×3h) | 0.083454
| Ｅ 製造業 | 350 | トオカツフーズ株式会社 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 排水処理の曝気ブロワをターボブロワに変更 | 55.6461
| Ｅ 製造業 | 368 | フタムラ化学株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 夜間点灯していた水銀灯をLED灯に変更し、 効率を向上させた。 水銀灯（200W）104本 ↓ LED灯（50W）104台 稼働時間12h/d,365d/y | 31.2259
| Ｅ 製造業 | 368 | フタムラ化学株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯をLED灯に変更し、効率を向上させた。 蛍光灯（64W）90本→LED灯（50W）90本 稼働時間12h/d,365d/y | 2.5221
| Ｅ 製造業 | 368 | フタムラ化学株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 工場設備に残っていた蛍光灯をLED灯に変更し、 効率を向上させた。 蛍光灯（64W）10本→LED灯（50W）10本 稼働時間12h/d,365d/y | 0.28023
| Ｅ 製造業 | 378 | 株式会社タツノ | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯（定格出力0.109kw）４台をLED照明（定格出力0.05kw）に変更 | 0.20449
| Ｅ 製造業 | 378 | 株式会社タツノ | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯（定格出力0.093kw）９台をLED照明（定格出力0.032kw）に変更 | 0.47569
| Ｅ 製造業 | 378 | 株式会社タツノ | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | メタハラ（定格0.27kw）２台、メタハラ（定格0.09kw）３台をLED照明（定格0.11ｋｗ）に変更 | 0.2249
| Ｅ 製造業 | 380 | 山村フォトニクス株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯型照明器具をLED照明器具に更新。 | 0.65808
| Ｅ 製造業 | 380 | 山村フォトニクス株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 横浜工場簡易ボイラーの稼働時間を年間365日24時間から年間240日12時間へ短縮 | 10.4584
| Ｅ 製造業 | 383 | キオクシア株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 照明設備 | 照明のＬＥＤ化推進 ビル内照明5,500灯について毎月20灯づつ更新し、年間240灯を更新 蛍光灯80wx240灯→ＬＥＤ照明38wx240灯 1灯当たり消費電力 ：80W→38W △42W 240灯年間削減電力量 ：28,546kWh/年 | 13.0455
| Ｅ 製造業 | 387 | 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯からLED照明へ更新（35台） | 1.1699
| Ｅ 製造業 | 387 | 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | 計画停止中のクリーンルームの循環風量を低風量とし運用 | 4.9685
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 装置内のポンプ不使用時OFF | 52.7835
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 老朽化した空調更新 | 0.91583
| Ｅ 製造業 | 390 | 京セラＳＯＣ株式会社 | 1号 | 3 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 負荷が小さい時の電源OFF | 31.99
| Ｅ 製造業 | 400 | 株式会社Niterra Materials | 1号 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 受電・発電設備（CGS含む） | 大家である横浜事業所にてCGS設備を保有し、都市ガスによる発電を実施。弊社使用電力にも活用されている。 ただし大家事業所から、買電量・CGS発電量の比率が知らされていないため不明。 クレジットによるCO2排出量削減は、東京電力との契約（2024年度は25％購入）に基づいて効果算出。
| Ｅ 製造業 | 401 | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・主要建屋301号棟の照明のＬＥＤ化。 ・同棟の照明機器効率使用による電力使用量の削減。 ・同棟の計画停電の実施。 | 83.631
| Ｅ 製造業 | 401 | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・主要建屋410号棟の照明のＬＥＤ化。 ・同棟の照明機器効率使用による電力使用量の削減。 ・同棟の計画停電の実施。 | 69.921
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | LED照明の更新 | 111.965
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 空調稼働時間削減 排気ファンの稼働管理 | 55.754
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 熱衝撃試験機の更新 | 30.619
| Ｅ 製造業 | 409 | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | 窓ガラスの遮熱シート更新 | 0.0914
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | A室FFU_インバーター周蓮低減 50Hz→30Hz | 42.7752
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調機AC1-4 周波数低減（45→20Hz） | 8.4088
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 1号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | #701部品倉庫のエアコン1台停止(1) | 26.049
| Ｅ 製造業 | 416 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 1号 | 4 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | #701部品倉庫のエアコン1台停止(2) | 19.5139
| Ｅ 製造業 | 420 | 中外製薬株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | 2023年度のCGS運転実績から排熱回収能力が設計スペックと乖離がある事を確認し、蒸気→温水熱交換器の稼働量増量や排熱の有効活用ができるタイミングでのCGS運転制御などを実施し、排熱回収効率を実施前25％から実施後28％と年平均３％の向上が図れた。 ３％分の回収熱量＝2,786GJ/年 上記熱量をガスボイラーで供給した場合のガス量 ＝2786GJ÷40.6（都市ガス低位発熱量）×1000 ＝68,620m3分の削減（ボイラー効率は100％として計算） 2023年度 CGSガス使用量＝1560千m3 熱量換算：63353GJ（低位発熱量計算）回収熱量：16175GJ 回収率：25％ 2024年度 CGSガス使用量＝2448千m3 熱量換算：99496GJ 回収熱量：28165GJ 回収率：28％ | 157.38
| Ｅ 製造業 | 420 | 中外製薬株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | サスティナブル電気への契約切り替え（２０２３年１月より）を2024年度も継続により、通常の商用電力に比べ大幅な温室効果ガスの削減ができた。 削減効果は、A009_メニューF（残差）エネット_0.000432にて効果を算出。 | 15201.9932

## F 電気・ガス・熱供給・水道業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 冷却水ポンプ4台の揚程の再計算を行い、羽車交換を行ったことで電力消費量の減少を図った。 | 13.5044
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 吸収冷凍機の増設に併せて、冷却水ポンプをINV化することで電力消費量の減少を図った。(AR-14) | 10.251
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱搬送設備 | 冬期の供給圧力を見直しポンプ揚程を落とすことで、INVポンプの動力を削減した。 | 46.6597
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 95 | 野村不動産熱供給株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ株式会社のﾒﾆｭｰH「はまっこ電気」へ年間使用量の30％相当分を切り替え 昼間買電使用量の3,184千kWh内、1,244千kWh切り替え | 536.2472
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 191 | 横浜市水道事業管理者 | 1号3号 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | その他 | 中尾配水ポンプ場、鶴見配水ポンプ場を運用状況に応じて必要な量だけポンプを動かすことのできるVVVF方式に更新
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 191 | 横浜市水道事業管理者 | 1号3号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 応援者受入拠点等施設内照明のLED化 （蛍光灯直管型32W×約700灯→LED40W相当×約660灯） | 2.274
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 191 | 横浜市水道事業管理者 | 1号3号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 水道事務所他４施設の照明のLED化 （蛍光灯直管型32W×約760灯→LED40W相当×約630灯） | 3.9165
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 223 | 神奈川県内広域水道企業団 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 一部の事業所で、2024年4月から東京電力エナジーパートナー株式会社「グリーンベーシックプランＢ」に切り替えました。 | 442.7805
| Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 315 | 株式会社扇島パワー | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | タービン建屋内照明のLED化 ・45W×34灯→19.1W×34灯 | 3.5253

## G 情報通信業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 1号 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | コンピュータ室空調機運転の最適化施策を行い、128kWhの電力を削減(横浜第二データセンター) | 0.058953
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 1号 | 2 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 5階南側コンピュータ室の蛍光灯をLEDに交換。6kWhの電力を削減。(横浜第二データセンター) | 0.002742
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 5階北側コンピュータ室の蛍光灯をLEDに交換。10kWhの電力を削減。(横浜第二データセンター) | 0.00457
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 1号 | 4 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 3階北側コンピュータ室の蛍光灯をLEDに交換。10kWhの電力を削減。(横浜第二データセンター) | 0.00457
| Ｇ 情報通信業 | 94 | 株式会社野村総合研究所 | 1号 | 5 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 2階電気室の蛍光灯をLEDに交換。1kWhの電力を削減。(横浜第二データセンター) | 0.000457
| Ｇ 情報通信業 | 151 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 夏季対策として、市ヶ尾メディアセンターにおいて、屋上散水により、空調設備の負荷低減につとめ、消費電気量を低減した。
| Ｇ 情報通信業 | 168 | 富士ソフト株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 本社ビルにおいて実質再エネ電力（排出係数ゼロのメニュー）へ切り替えた | 653.7343
| Ｇ 情報通信業 | 169 | 株式会社アイネット | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ■第2データセンター: 2024年11月～ 電算用空調機(消費電力:39kw→26.66kw)へのリプレイスを順次実施(2024年度は合計14系統実施) | 157.9077
| Ｇ 情報通信業 | 169 | 株式会社アイネット | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ■第1データセンター: 2024年12月～ ラック/機器整理、床下ケーブルの撤去による空調効率の向上、キャッピング、余剰空調機の停止 | 98.6846
| Ｇ 情報通信業 | 222 | NTTドコモビジネス株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【ＮＴＴコム横浜西ビル】 通信用空調装置の屋外機洗浄 通信用空調装置の屋内機フィルタ洗浄 | 79.9202
| Ｇ 情報通信業 | 254 | 株式会社NTTドコモ | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 通信用空調装置の屋外機洗浄により、屋内機の消費電力量を削減する。 MACSⅣ(L) ×3台 FMACSⅤ(M) ×1台 FMACSⅤ(L) ×20台 | 29.3531
| Ｇ 情報通信業 | 297 | 株式会社読売新聞東京本社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 省エネ対策として空調機11台の日曜祝日の一部運転停止 | 120.4515
| Ｇ 情報通信業 | 305 | NTT東日本株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 室内機フィルタ、室外機の洗浄 | 279.227
| Ｇ 情報通信業 | 305 | NTT東日本株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 電源装置搭載ﾕﾆｯﾄ台数の適正化 | 7.312
| Ｇ 情報通信業 | 305 | NTT東日本株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 圧縮機の交換 | 15.538
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のLED化工事、かつ、人感センサーの導入 TYO4 1F | 24.5592
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のLED化工事、かつ、人感センサーの導入 TYO5 2F | 12.0145
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のLED化工事、かつ、人感センサーの導入 TYO5 3F | 11.978
| Ｇ 情報通信業 | 408 | デジタルエッジ・ジャパン合同会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯のLED化工事、かつ、人感センサーの導入 TYO5 4F | 11.9323

## H 運輸業、郵便業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 22 | 丸全昭和運輸株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 照明設備 | 倉庫・事務所照明のLED化：646台 87,856kwh→45,090.8kwhに削減 | 18.6297
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 34 | 京浜ハイヤー株式会社 | 3号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 自動車 | アイドリングストップ
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 155 | 鈴江コーポレーション株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新杉田埠頭倉庫営業所のタンクヤードにおける照明をLEDへ交換等 | 3.6103
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 155 | 鈴江コーポレーション株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調機器の内部洗浄等実施による電気使用量の削減 | 2.2206
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 205 | 神奈川中央交通株式会社 | 3号 任意12号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 高効率空調機への更新（港南中央ビル） | 1.4977
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 271 | 三菱倉庫株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 共有部照明を蛍光灯からLEDに交換 | 309.0568
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 271 | 三菱倉庫株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 専用部照明を蛍光灯からLEDに交換 | 11.133
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 271 | 三菱倉庫株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 水銀灯をLED化 | 7.3705
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 296 | 横浜冷凍株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 大黒物流センター照明設備726台をLED照明782台に更新。 照度を改善しつつ消費電力を削減。 | 35.0025
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 296 | 横浜冷凍株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜物流センター低温室高効率蛍光灯259台をLED照明に更新。照度を維持しつつ消費電力を削減｡ | 9.772
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 296 | 横浜冷凍株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | その他 | 大黒物流センター 貨物用エレベーターNo5号機更新｡ 電動機容量20ＫＷから18.5ＫＷに変更｡ 制御方式2段定速からインバーター制御に変更｡ 照明設備はLED照明に変更｡ 機器自体が省電力･高効率化されている｡ | 0.0006855
| Ｈ 運輸業、郵便業 | 296 | 横浜冷凍株式会社 | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | その他 | 大黒物流センター 貨物用エレベーターNo7号機更新｡ 電動機容量20ＫＷから18.5ＫＷに変更｡ 制御方式2段定速からインバーター制御に変更｡ 照明設備はLED照明に変更｡ 機器自体が省電力･高効率化されている｡ | 0.0006855

## I 卸売業・小売業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | テナントエリアにおける基準照明のLED化又は基準照明の撤去（テナントに依る内装デザイン上で撤去を積極的に実施できたエリアがある） 【１．の内訳】 ●後方諸室 FL（40W）→LDG32T・N/11/20/19SP（10.5W）×2556本×19h FL（40W）→LX3U170-40N-40L（24.7W）×68台×15h ●３階RMK CDM（73W）→NNN66902W（27.1W）×10台×11h | 4.57
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | ●６階タケオキクチ CDM-R35W/830（35W）→NNN64821W（15.1W）×12台×11h ●緑ELVホール（６フロア） スカイビーム（150W）→XND9097SNLJ（68.8W）×36台×12h ●D号機ESC（青・ロング）間接照明 FL（40W）×30台 →NNF41500LR9（26.8W）×24台×15.5h →NNF40900LR9（16.6W）×2台×15.5h ●３階北側（ロフト） 撤去：UDL（27W）×283台，UDL（21W）×94台，
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | UDL（15W）×102台，WDL（33W）×4台，PL（60W）×10台，L（23W）×101台，L（14W）×1台，L（10W）×4台， L（8W）×3台，DL（33W）×19台，DL（20W）×2台， L（21W）×46台，TL（12W）×12台 新設：DL（18.6W）×15台，UDL（50.6W）×217台， UDL（56.7W）×118台，UDL（39.1W）×32台， UDL（26.1W）×56台，UDL（31.5W）×149台， WDL（38W）×122台，DL（15W）×36台，L（9.3W）×41台，L（11.4W）×15台，L（12.1W）×1台，L（12.9W）×8台，L（15.4W）×44台，MC（7.5W）×1台，MC（8.3W）×3台，
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | MC（10.4W）×2台，MC（14.1W）×4台，MC（19.3W）×8台，MC（26.8W）×1台，MC（29.9W）×52台 ●１階生活雑貨館（成城石井） 撤去：TW（55W×4）×21台，SB（150W）×27台， FL（40W×2）×1台 新設：DL（13.2W）×108台，UDL（27.9W）×112台， SP（28.1W）×37台，L（26.2W）×21台，L（20.7W）×6台，L（15.5W）×1台，L（11.1W）×5台，L（7.4W）×2台，L（11.7W）×12台，BL（30.9W）×4台，BL（6.5W）×1台
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 5 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ●地下1階市営地下鉄口踊り場サインLED更新 ●5～7F折り上げ天井水銀灯LED化（35W→16.5W）×258台 ●6F「タケオキクチ」水銀灯LED化（35W→16.5W）×2台 | 8.8257
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ●総合厨房PACエアコン更新×6台
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ●B1F冷蔵ロッカー更新
| Ｉ 卸売・小売業 | 53 | 株式会社京急百貨店 | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | ●EF-10-2排気ファン更新
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | イオンモール株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 吸水式冷温水機更新
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | イオンモール株式会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 吸水式冷温水機更新
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | イオンモール株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 燃焼設備 | 吸水式冷温水機更新
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | イオンモール株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 駐車場棟照明LED化
| Ｉ 卸売・小売業 | 71 | イオンモール株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 後方照明LED化
| Ｉ 卸売・小売業 | 84 | イオンリテール株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | ➀イオンスタイル東戸塚店 2024/７月食品冷凍機入入替え工事実施
| Ｉ 卸売・小売業 | 161 | 生活協同組合ユーコープ | 2号3号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | その他 | 冷凍冷蔵設備 高効率機器導入 杉田店全台とハーモス荏田3台、小山台店内蔵型ケース2台を高効率のものへ更新 | 34.907
| Ｉ 卸売・小売業 | 161 | 生活協同組合ユーコープ | 2号3号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 冷凍冷蔵設備室外機に自動噴霧装置設置 舞岡店4台と末吉店6台が対象 | 8.9001
| Ｉ 卸売・小売業 | 194 | 株式会社髙島屋 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ≪後方施設（社員食堂、従業員トイレ、休憩室）のLED化≫ ・蛍光灯×196灯 ・既設LED更新×285灯（2011年製、2014年製） → 上記をLED灯へ更新 | 16.5457
| Ｉ 卸売・小売業 | 206 | 株式会社ニトリ | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 照明設備 | 使用電力の一部を東京電力の残差メニューからエナリスパワーマーケティングの再エネメニューに切り替えることにより、CO2排出量の削減に寄与した。 | 511.372
| Ｉ 卸売・小売業 | 206 | 株式会社ニトリ | 1号 | 2 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 施設照明を順次LEDに切り替えることで省電力化を計った。
| Ｉ 卸売・小売業 | 257 | 株式会社いなげや | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ・空冷コンデンサ自動散水機稼働 (2023年7月 2店舗：横浜綱島店、横浜南本宿店)
| Ｉ 卸売・小売業 | 257 | 株式会社いなげや | 1号 | 2 | 2023年度 | その他 | 受電・発電設備（CGS含む） | 太陽光発電設備（1店舗：横浜綱島店 11月設置） 2023年11月～2024年3月(5ヵ月間) 発電量：23,797kWh 削減相当量＝発電量×排出係数（代替値） ＝23,797kWh×0.000429 t-CO2/kWh ＝10.2 t-CO2
| Ｉ 卸売・小売業 | 257 | 株式会社いなげや | 1号 | 3 | 2024年度 | その他 | 受電・発電設備（CGS含む） | 太陽光発電設備（1店舗：横浜綱島店 2023年11月設置） 2024年4月～2025年3月(12ヵ月) 発電量：74,985kWh 削減相当量＝発電量×排出係数（代替値） ＝74,985kWh×0.000438 t-CO2/kWh ＝32.8 t-CO2
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 店舗内照明のLED化
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 店内LED照明の更新/器具及びランプ交換 (洋光台店)
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 各種什器の更新/入れ替え (田奈店：業務用炊飯器) (江田店：ユニットクーラー) (菊名店：空調機)
| Ｉ 卸売・小売業 | 260 | 株式会社東急ストア | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 店内LED照明の更新(戸塚店) 各種什器の更新/入れ替え (戸塚店：ユニットクーラー) (たまプラーザテラス店：ユニットクーラー) (仲町台：捕虫器LED)
| Ｉ 卸売・小売業 | 263 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 立場店、能見台店、横浜別所店で2024年4月より炭素ゼロ電気（エネット メニューA）へ切替 3店舗の年間使用電力量合計12796kWh（昼間9854kWh、夜間2942kWh） 切替前の東電EPの排出係数0.000431(t-CO2/kWh) 右側計算シートにより5515.1[t-CO2]が削減 | 5515.076
| Ｉ 卸売・小売業 | 264 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2号 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 下記3店舗は、太陽光発電により店舗で電力を作り、作った電力をリユース蓄電池に貯め夜間放電する。不足電力は卒FIT電源の供給をスマートテックから受けることで、実質再生可能エネルギー100％で店舗を運営する。 「横浜川向町」「横浜高田小学校入口」「横浜中山南」 | 155.1001
| Ｉ 卸売・小売業 | 264 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2号 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 下記2店舗にてNTTアノードエナジーより、CO2フリーな電力を提供受け営業。 「横浜田奈」「横浜奈良３丁目」 | 79.7852
| Ｉ 卸売・小売業 | 264 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2号 | 3 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 下記1店舗にてNTTアノードエナジーより、CO2フリーな電力を提供受け営業。 「横浜田奈駅東」 | 68.4165
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 1号 | 1 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 冷蔵ケースの庫内設定温度を適正化することにより、 過剰な冷やしこみを極力なくし、電力消費を軽減した。 | 29.2524
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 冷蔵ケースの点灯時間を見直し可能な範囲で夜間棚照明OFFにして電力消費を軽減した。 | 14.6262
| Ｉ 卸売・小売業 | 280 | 株式会社 西 友 | 1号 | 3 | 2023年度 | その他 | 空気調和設備 | 空調温度設定の適正化を実施 | 14.6262
| Ｉ 卸売・小売業 | 346 | まいばすけっと株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | その他 | 非化石証書の購入
| Ｉ 卸売・小売業 | 371 | 三菱食品株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 2023年度同様、 当社が市内に設置する拠点5拠点のうち、当社が受電契約主となる3拠点の受電契約を低炭素電力（CO2フリー電力）とした（2024年4月から2025年3月まで） | 1464.9052
| Ｉ 卸売・小売業 | 371 | 三菱食品株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 当社が市内に設置する拠点5拠点のうち、当社が受電契約主とならず、家主が受電契約主である1拠点の受電契約が低炭素電力（CO2フリー電力 50%）に変更された（2024年4月から2025年3月まで） ※同拠点の実際の電力使用量は1,371.970千kWhであり、50%だけのCO2フリー化であるため、セルP13の数値をその半分の685.985千kWhとして記載している ※使用量_1,2に於いてもこれを反映させた実績値となっている | 295.6595

## J 金融業・保険業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｊ 金融業・保険業 | 39 | 株式会社みずほ銀行 | 1号 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 22年度中に当行が電力会社と直接電力需給契約を締結している拠点についてすべて再エネメニューに切り替え完了しました。 | 0
| Ｊ 金融業・保険業 | 39 | 株式会社みずほ銀行 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明のLED化を進めており、23年度は、日吉支店と戸塚支店にて切り替え実施しました。 導入設備：LED照明 台数：176台（日吉支店）193台（戸塚支店） スペック：2000lm～13400lm 消費電力20W～66W 右記の実施前・実施後の電気使用量は両支店全体の使用量実績 | 22.9172
| Ｊ 金融業・保険業 | 39 | 株式会社みずほ銀行 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 青葉台支店、金沢文庫支店、横浜エリアセンターにて空調更新工事を行い、高効率設備を導入いたしました。 | 3.3791
| Ｊ 金融業・保険業 | 42 | 大和証券オフィス投資法人 | 1号 | 1 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 専用部照明のLED化を実施(工事期間:2023年12月～2024年5月) 右記削減量については照明スペックからの概算 | 408.101
| Ｊ 金融業・保険業 | 112 | オリックス不動産投資法人 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナー メニューDの継続利用 | 1812.6162
| Ｊ 金融業・保険業 | 176 | 日本生命保険相互会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 横浜西口ビルの電力を東京電力株式会社の再生可能エネルギーメニュー（グーリンベーシックプラン）へ切替 | 267.033
| Ｊ 金融業・保険業 | 176 | 日本生命保険相互会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 横浜西口KNビルの電力を東京電力株式会社の再生可能エネルギーメニュー（グーリンベーシックプラン）へ2023年11月から切替 | 1626.0126
| Ｊ 金融業・保険業 | 176 | 日本生命保険相互会社 | 1号 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 横浜尾上町ビルの電力を東京電力株式会社の再生可能エネルギーメニュー（グーリンベーシックプラン）へ2023年11月から切替 | 463.9171
| Ｊ 金融業・保険業 | 176 | 日本生命保険相互会社 | 1号 | 4 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 新横浜ビルの電力を東京電力株式会社の再生可能エネルギーメニュー（グーリンベーシックプラン）へ2023年11月から切替 | 258.1203
| Ｊ 金融業・保険業 | 230 | 株式会社横浜銀行 | 1号 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 2023年4月に無人出張所を含むすべての自社契約電力を実質再生可能エネルギーへ切り替え完了しました。 | 7284.5544
| Ｊ 金融業・保険業 | 230 | 株式会社横浜銀行 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | 熱利用設備 | 本店ビルの使用熱についてカーボンオフセットを実施しました。(削減量1,663t-Co2) | 0
| Ｊ 金融業・保険業 | 230 | 株式会社横浜銀行 | 1号 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 受電・発電設備（CGS含む） | 大和グランドに太陽光発電設備を設置し自己託送で横浜市内の事業所に送電を実施。 | 37.3728
| Ｊ 金融業・保険業 | 272 | 第一生命保険株式会社 | 任意 12号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 24拠点について、非化石証書にてオフセットを実施した。 | 234.033
| Ｊ 金融業・保険業 | 363 | 丸紅プライベートリート投資法人 | 1号 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | テナント専有部に設置されている照明を高効率のLED照明設備へ更新した。更新前後の機器仕様を以下に示す。 ＜更新前＞ 45W×2灯(716台) 32W×1灯(52台) 24W×1灯(12台) ＜更新後＞ 31.6W×2灯(716台) 12.4W×1灯(52台) 7.6W×1灯(12台) | 44.3592
| Ｊ 金融業・保険業 | 363 | 丸紅プライベートリート投資法人 | 1号 | 2 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 1階オフィス部分に設置されている照明を高効率のLED照明設備へ更新した。 年間電力削減量は、54,836.95kWhである。 | 25.0879
| Ｊ 金融業・保険業 | 363 | 丸紅プライベートリート投資法人 | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | B1階駐車場、車路に設置されている照明を高効率のLED照明設備へ更新した。 年間電力削減量は、96,024kWhである。 | 41.141
| Ｊ 金融業・保険業 | 370 | KDX不動産投資法人 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | KDX横浜ビル 11階B2区画LED化工事 KDX横浜関内ビル 8.9.10.13階専有部照明LED化工事 | 39.9203
| Ｊ 金融業・保険業 | 370 | KDX不動産投資法人 | 1号 | 2 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 複数の物件で電力メニューを再エネ100％メニューへ変更 | 1943.4159

## K 不動産業、物品賃貸業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【横浜ランドマークタワー】組立型空調機更新工事 タワー棟 6階2台 8階5台 | 13.71
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | クイーンズパーキング Ｂ５階照明更新工事 | 75.862
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | オフィス11階北側、12階階事務室内照明LED化 (仕様)NNL4300ENT LA9(消費電力20.6W)538台 (仕様)NNL2300ENJ LA9(消費電力21.8W)30台 | 19.3937
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新横浜中央ビル一般駐車場照明設備更新(ＬＥＤ化)工事 (仕様)XLX469NEN LE9(消費電力43.1W)79台 (仕様)XLX439NEN LE9(消費電力20.6W)157台 | 20.2365
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜駅西口地下街 照明器具更新工事（2024.2） 地下１階倉庫・地上連絡階段の蛍光灯他照明器具をLED化(約160台)
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅西口地下街 空調更新工事（2024.3） AHU-11空調機（空調3φ200V22kw25,200m3/h⇒3φ200V11kw13,000m3/h×1100Pa）１台更新 | 14.167
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜駅西口地下駐車場 照明器具更新工事(2023.11) 地下２階－地下４階の照明器具LED化(約2200台) | 237.64
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新相鉄ビル 照明器具更新(2023.12) 館内照明器具LED化(約520台) | 34.275
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 新相鉄ビル 空調(PMAC)更新工事(2023.8) 天井カセット製水冷パッケージ(3φ400V15kw他)×10台更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄いずみ中央ビル 照明器具更新工事(2024.3) １階駐車場照明器具LED化(約270台) | 9.14
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 7 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄三ツ境ビルＡ棟 照明器具更新工事(2023.10) １階～４階照明器具ＬＥＤ化(約40台) | 4.57
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅西口地下街 空調機更新工事(第7空調機） 第7系統空調機 | 6.398
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 9 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄本社ビル 共用部照明器具更新工事（2024年度）（各機械室、階段、塔屋１階） B1F･１F～10F･PH1～2共用部照明 | 1.5812
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 10 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄田町ビル 6階店舗区画内照明器具LED化工事 6階事務室一般照明 | 9.8803
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 11 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄田町ビル 6階共用部照明器具更新工事 6階共用部照明･事務室非常照明他 | 1.7046
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 館内照明のLED化更新（119台） | 4.9949
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 吸収式冷温水発生機の高効率化更新 | 579.065
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【クイーンズタワーAコンパクト空調機更新工事】 7階4台 | 0.094599
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【ＭＭパークビル事務室照明器具LED化更新工事】 1501～1506区786台、1301～1303a区353台、1203～1206区492台、1103～1105区471台、801～805区660台、605区132台 | 120.648
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 149 | 株式会社トヨタオートモールクリエイト | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | PAC空調更新 ビル用マルチエアコン室外機5基、室内機28台 | 38.6128
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・管理室／設備室系統ＰＡＣ更新(AC-19) | 1.6651
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・中央監視室系統ＰＡＣ更新(AC-24) | 3.154
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・仮眠室系統ＰＡＣ更新(AC-25) | 1.9962
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | 横浜新都市ビル ・冷却塔更新(CT-3) | 16.0027
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 5 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | 横浜新都市ビル ・揚水ポンプ更新(P-1) | 38.8855
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 6 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | 横浜新都市ビル ・揚水ポンプ更新(P-2) | 38.8855
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 横浜新都市ビル ・電気室他照明LED化更新 | 23.0255
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯器具（2灯用）からLED器具（2灯用）へ交換。 （１）5階宴会厨房 （15台） 2灯用器具×15台＝30本 （２）1階宿泊事務所（3台） 2灯用器具× 3台＝ 6本 | 0.0056476
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | ターボ冷凍機蒸発器チューブ洗浄。（2基）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | B2F厨房 パッケージエアコン更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | その他 | プレハブ冷蔵庫 室内機更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調設備（P-MAC）の老朽取り換えにおいて省エネ型のP-MACの更新を実施（19台実施） | 64.894
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調設備（P-MAC）の老朽取り換えにおいて省エネ型のP-MACの更新を実施（2台実施） | 7.2206
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 厨房排気ファンの更新実施（4台実施） | 3.5646
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 4 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | CO2フリープラン電力への切り替え実施 | 2072.3982
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 193 | 三井不動産株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 横浜三井ビルディングで使用している電気の一部を 東京電力エナジーパートナー株式会社のメニューDへ切り替え（調整後排出係数０） | 1639.524
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 193 | 三井不動産株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明設備を高効率化（LED化） 基準階(5～30F)共用部蛍光灯照明LED化 (蛍光灯37W×116灯 51w×319灯⇒LED灯23W×116灯 33w×319灯) 1～3F共用部照明LED化 (蛍光灯35W×2灯 21w×1灯 32W×16灯 37w×9灯 44w×16灯 51w×256灯/白熱灯168W×101灯 86w×632灯⇒LED灯68.8W×101灯 27.3w×476灯 16.3w×2灯 41.6w×88灯 30.7w×68灯 10w×18灯 12w×25灯 18w×58灯 22w×287灯) | 91.8539
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 横浜ビジネスパークA棟群 CO2排出係数 0.000451⇒0.000000 ※No.2と重複するため、本件の削減量は0とする。
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 ■横浜ビジネスパークA棟群(継続)：NFパワーサービス CO2排出係数 0.000436(残差)⇒0.000000(メニューA) ■横浜ビジネスパーク 低層棟(5棟)：東京電力EP CO2排出係数 0.000390(残差)⇒0.000000(メニューD) ■横浜ビジネスパークB棟、他：出光グリーンパワー CO2排出係数 0.000495(残差)⇒0.000000(メニューA) | 9312.7705
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | サウスタワー １階・２階 専用部照明器具ＬＥＤ化工事 FHF16W×4灯 ⇒ 261台 DL100W ⇒ 33台 他
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ウエストタワー・イーストタワー・ノースⅠ 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | イーストタワー 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW | 38.441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 231 | 株式会社阪急商業開発 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各階トイレ照明器具LED化工事 | 15.4466
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 239 | 株式会社緑山スタジオ・シティ | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 2024年度使用した電力のCO2排出量に関し、全量FIT付非化石証書を利用した。 | 2713.576
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 242 | 株式会社横浜スカイビル | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調機・給排気ファン更新工事(インバータ化) 定格消費電力 更新前：30㎾×1、22㎾×2、18.5㎾×2、11㎾×1、 7.5㎾×2、5.5㎾×2 更新後：30㎾×1、22㎾×1、18.5㎾×1、15㎾×2、 11㎾×1、7.5㎾×2、5.5㎾×2 | 58.2666
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 242 | 株式会社横浜スカイビル | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 共用部照明LED化 更新前 蛍光灯、水銀灯 更新後 LED | 82.6507
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 284 | 株式会社横浜国際平和会議場 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 国立大ホール 客席照明LED化 実施前：147kW × 4380h（稼働50％）= 643,860kWh/年 実施後: 40kW × 4380h（稼働50％）= 175,200kWh/年 削減量：643,860kWh - 175,200kWh = 468,660kWh/年 | 214.1776
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | バックヤード照明のLED化工事を実施 | 44.736
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各所LED化工事を実施 | 121.4441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | コージェネレーション設備更新 （1,253㎾×2台から700㎾×2台に更新） | 356.2516
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 廃熱利用吸収式冷温水発生機更新 | 57.3811
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 5 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナーのメニューDへ契約切替 （共用部の一部のみ） | 263.772
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 電気使用設備 | 省エネVベルトの採用 給排気ファンにおいて劣化したVベルト交換の際に省エネタイプへ交換 1系統 定格合計7.5kW 省エネ期待値(削減量)3,285kWh/年 | 1.5012
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | 照明設備 | オフィスフロア専用部ビル標準照明器具のLED化 既設機器消費電力90W/台 LED機器消費電力42.4W/台 交換台数318台 | 17.8678
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 392 | 株式会社東急モールズデベロップメント | 1号 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 屋外植栽灯・B2F荷捌・5階客用トイレLED化 | 1.371
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 電気使用設備 | 屋上駐車場外灯照明のLED化(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | その他 | 空調機整備（経年劣化）(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | その他 | その他 | AEMS空調機フィルター清掃（みなとみらい）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 431 | 株式会社ＪＲ横浜湘南シティクリエイト | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・シァルプラット東神奈川店における共用部照明器具LED化（2023年度末） ・シァル鶴見店における共用部照明器具LED化および老朽器具の更新（2023年度から2025年度） | 7.0378
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 431 | 株式会社ＪＲ横浜湘南シティクリエイト | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 照明・空調の効率的運用 | 43.415

## L 学術研究、専門・技術サービス業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 24 | 千代田化工建設株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | 本社ビル賃貸オフィスフロアの返却
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 24 | 千代田化工建設株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 本社ビル賃貸オフィスフロアの返却
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 92 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明設備のLED化 蛍光灯20w×2灯式120台 ⇒ 26w LEDベースライト×120台 蛍光灯40w×3灯式 9台 ⇒ 43.1wLEDベースライト×9台 蛍光灯40w×1灯式 12台 ⇒ 12.5wLEDベースライト×12台 | 1.7754
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 235 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 研究室や特殊空調室の空調機更新工事を実施。 | 11.3675
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 235 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 研究室等のLED照明化工事を約３００台実施。 | 11.7534
| Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 | 262 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | シミュレータ研究棟空調換気更新 | 55.754

## M 宿泊業、飲食サービス業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 1号 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | ■各所ルームエアコンの更新を実施。 更新台数：14台 更新前総消費電力量：44,293kwh 更新後総消費電力量：30,615kwh | 6.2508
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ■各所バックスペースLED化を実施。 ※AM8:00～PM23:00点灯エリア 更新台数：624台 更新前総消費電力量：283,780kwh 更新後総消費電力量：139,748kwh | 65.8226
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 大宴会場のｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ1KW用×40台を160WのLEDに 大宴会場のｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ500W用×70台を110WのLEDに 大宴会場のﾊﾟｰﾗｲﾄ1KW用×55台を265WのLEDに 事務所等の40W2灯用蛍光灯220台をLEDに 事務所等の40W1灯用蛍光灯160台をLEDに他 | 78.147
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 客室冷蔵庫65W80台を18W型に更新 業務用冷蔵庫1台更新 | 7.769
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 大宴会場用空調機30KWと排気ﾌｧﾝ22KW、各2ｾｯﾄについて、高効率ﾓｰﾀｰに更新 中宴会場用空調機7.5KWと排気ﾌｧﾝ5.5KWについて、高効率ﾓｰﾀｰに更新 | 10.511
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 洋食レストランのシャンデリア球40W×58個をLEDに プールの水中照明100W×6灯をLEDに 和食レストランの蛍光灯型電球25W×14個をLEDに | 5.6028
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 客室冷蔵庫65W40台を18W型に更新 業務用冷蔵庫3台更新 | 3.5646
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 70階洋食パントリー外調機1.5KWと排気ﾌｧﾝ0.75KWを、高効率ﾓｰﾀｰに更新 | 0.5484
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ①2階小宴会場(1)～(3)系統の空調機11KWをプラグファンに、また還気ﾌｧﾝ5.5KWを含めて高効率モーターに更新 ②2階小中宴会場系統の空調機11KWをプラグファンに、また還気ファン11KWを含めて高効率モーターに更新 | 9.597
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意12号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 客室照明器具をLED照明に取替え | 164.0406
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意12号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 経年劣化及び能力低下した、客室エアコン、ロビーエアコン を高効率型エアコンに取替え | 7.2553
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意12号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 照明設備 | 屋上広告灯の消灯時間を午前3時から0時に変更し３時間の 点灯時間短縮 | 31.8762
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 143 | 相鉄ホテル株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 東京電力エナジーパートナーのはまっ子電気の利用を継続。7月よりはまっ子電気plusに追加加入し、非化石の割合を10％から20％に増加。 | 560.8737

## N 生活関連サービス業、娯楽業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 | 167 | 株式会社ルネサンス | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | LED化 ・横浜：看板照明LED化 ・港南台：テニスコート、ロッカー、浴室
| Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 | 167 | 株式会社ルネサンス | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | ボイラー更新 ・港南中央
| Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 | 167 | 株式会社ルネサンス | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 空調室内機フィンの薬品洗浄
| Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 | 174 | 株式会社横浜八景島 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ふれあいラグーンE-HP-1（ヒートポンプチラー）の更新 | 99.169

## O 教育、学習支援業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【藤が丘病院】 院内照明器具LED化 | 0.51732
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【研究棟】 院内照明器具LED化 | 2.1177
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【藤が丘】 第一駐車場照明器具LED化 | 4.469
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【北部病院】 PAC更新工事 | 42.958
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 5 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【北部病院】 照明器具LED化 | 58.039
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【藤が丘】 院内照明器具LED化【227台】 | 12.339
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 7 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【藤が丘】 院内空調機PAC更新 | 21.3876
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 8 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【リハビリ】 院内照明器具LED化【65台】 | 2.4678
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 9 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【北部】 LED更新【900台】 | 52.555
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 10 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【藤が丘病院】 院内照明器具LED化【324台】 | 17.4505
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 11 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【研究棟】 照明器具LED化【42台】 | 1.7992
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 12 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【藤が丘リハビリテーション病院】 照明器具LED化【200台】 | 11.1449
| Ｏ 教育、学習支援業 | 17 | 学校法人昭和医科大学 | 1号 | 13 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【北部病院】 照明器具LED化【500台】 | 23.281
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜キャンパス18号館一部エリアの照明器具をLED照明器具へ更新した。 | 10.5498
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜キャンパス2号館の照明器具をLED照明器具へ更新した。 | 16.7212
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜キャンパス7号館の照明器具をLED照明器具へ更新した。 | 32.729
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜キャンパス8号館の照明器具をLED照明器具へ更新した。 | 23.413
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 5 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜キャンパス11号館の照明器具をLED照明器具へ更新した。 | 7.7393
| Ｏ 教育、学習支援業 | 72 | 学校法人神奈川大学 | 1号 | 6 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 中山キャンパス1号館の空調設備を高効率機器へ更新した。 | 89.6817
| Ｏ 教育、学習支援業 | 96 | 学校法人 総持学園 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 附属中学校・高等学校講堂 舞台照明設備の更新 （白熱灯→LED灯） | 27.2336
| Ｏ 教育、学習支援業 | 96 | 学校法人 総持学園 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | １号館・２号館・記念館・病院 照明器具交換 （蛍光灯→LED蛍光灯） | 11.5137
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | K-12東山校舎（博物館）LED器具への更新 ・FLR40w→LED×280台 | 3.7428
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | K-12東山校舎 EHP更新(室外機9台) 既46台=6,368kwh/年(経済比較表より） 更46台=1,082kwh/年 | 8.6158
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | サイテックセンター 加圧ポンプの設定圧力変更 ・40ｍH⇒36ｍH | 0.20565
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 4 | 2022年度 | その他 | 電気使用設備 | K-12 東山校舎 高置水槽直結化による揚水ポンプ運転停止 | 0.47528
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明器具LED化 ・記念体育館１階玄関ホール ・サイテックセンター１階玄関ホール ・K-12中央校舎（高学年）B1階～1階廊下 | 5.9698
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 6 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 空気調和設備 | K-12中央校舎（高学年）排気ファン運転時間短縮 ・3F渡り廊下,B1F消火P,ピット排気ファン（土日停止） ・B1F多目的機械室給排気ファン時間短縮運転(多目的AHUとスケジュール統一） ・B1F機械室給排気ファン(冷温水2次Pとスケジュール統一） | 2.5263
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | K-12東山校舎 EHP更新(室外機9台) 交換前102,275kWH 交換後86215KWH＝16060KWH 10h/日・250日/年・負荷率40％ 2024・4月から運用 | 7.3394
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | サイテックセンター１階玄関ホール ・蛍光灯FHT+FHP→LED角型44台 K-12中央校舎(高学年)B1階～1階廊下 ・蛍光灯FHT+FHP→LED角型104台 | 5.4607
| Ｏ 教育、学習支援業 | 107 | 学校法人玉川学園 | 任意12号 | 9 | 2024年度 | その他 | その他 | 東山農場 ・量水器漏水補修による給水ポンプ電力削減 | 1.2339
| Ｏ 教育、学習支援業 | 136 | 国立大学法人東京科学大学 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・照明器具をLED型に更新 HF蛍光灯32型2灯→LED灯32W HF蛍光灯32型1灯→LED灯20W など 計676台 | 41.8204
| Ｏ 教育、学習支援業 | 140 | 学校法人慶應義塾 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯器具をLEDへ更新（矢上キャンパス） ・22棟684台(40W2灯用670台、40W1灯用10台、20W2灯用4台) ・26棟978台(40W2灯用453台、40W1灯用13台) ・15棟476台(40W2灯用453台、40W1灯用20台、20W2灯用3台) 250日×12時間稼働想定 | 96.6157
| Ｏ 教育、学習支援業 | 140 | 学校法人慶應義塾 | 1号 | 2 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | LED器具を人感センサー付きへ変更、不在時20％段調光設定 （矢上キャンパス） ・24棟1階ピロティ30台 1台あたり消費電力 100%点灯時25W→20%点灯時5W ・23～26棟廊下149台 1台あたり消費電力 100%点灯時16.3W→20％点灯時3.3W 365日×6時間100%点灯 365日×18時間段調光20％点灯想定 | 7.6173
| Ｏ 教育、学習支援業 | 140 | 学校法人慶應義塾 | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 蛍光灯器具をLEDへ更新（日吉キャンパス） ・協生館 ・日吉台野球場 ・第4校舎独立館 ・高等学校 第1校舎 ・課外活動棟 ・大学食堂棟 250日×12時間稼働想定 | 259.576
| Ｏ 教育、学習支援業 | 157 | 国立大学法人横浜国立大学 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 船舶海洋工学棟改修工事に伴う照明器具をLED化 | 2.7609
| Ｏ 教育、学習支援業 | 157 | 国立大学法人横浜国立大学 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 常盤台団地各棟の照明改修工事を行い照明器具をLED化 | 39.7048
| Ｏ 教育、学習支援業 | 157 | 国立大学法人横浜国立大学 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 船舶海洋工学棟改修工事に伴う空気調和設備を高効率化 | 4.4462
| Ｏ 教育、学習支援業 | 157 | 国立大学法人横浜国立大学 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 第2食堂空調設備改修工事に伴う空気調和設備を高効率化 | 1.9628
| Ｏ 教育、学習支援業 | 285 | 神奈川県教育委員会 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 丸紅新電力（株）のメニューAへの切り替え | 11313.816
| Ｏ 教育、学習支援業 | 285 | 神奈川県教育委員会 | 1号 | 2 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | ミツウロコグリーンエネルギー(株)のメニューGへの切り替え | 17.43
| Ｏ 教育、学習支援業 | 285 | 神奈川県教育委員会 | 1号 | 3 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | （株）UPDATERのメニューAへの切り替え | 168.3

## P 医療、福祉
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｐ 医療、福祉 | 40 | 社会福祉法人親善福祉協会 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 院内の蛍光灯器具の更新を実施した。 照明106台更新、誘導灯12台更新。 | 2.7406
| Ｐ 医療、福祉 | 126 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各階(1～10階)の点灯時間の長い共用廊下及び外部庇コンパクト蛍光灯ダウンライト(約3,456台)のLED化改修工事について、目標を達成した。 | 42.586
| Ｐ 医療、福祉 | 126 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 1号 | 2 | 2023年度 | 稼働時間の短縮 | 受電・発電設備（CGS含む） | 2023年度から月曜から土曜で運転していたCGSを土曜の運転を停止する事とした。ガスと電気の単価及び使用量を比較試算すると、CGSを停止すると毎月約￥200,000の削減と運用改善を実施した。 | 73.4103
| Ｐ 医療、福祉 | 218 | 国家公務員共済組合連合会 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 事務所内照明のLED化 | 25.2991
| Ｐ 医療、福祉 | 374 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 個別空調機用室外機の主要パーツと制御方法を変更し、省エネ対策を実施。（がんセンター）

## Q 複合サービス事業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｑ 複合サービス事業 | 304 | 日本郵便株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 13,324（千kWh）分の電力使用量において、東京電力エナジーパートナー㈱のメニューAの電気を購入することにより、通常の残差メニューに比べて5,743（ｔ-CO2）の削減を図っています。 | 5742.644

## R サービス業（他に分類されないもの）
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 44 | Ｊ＆Ｔ環境株式会社 | 1号3号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | その他 | ◎横浜プラスチックリサイクル工場 ・可燃物プレス機導入による可燃物積載量増及び運搬 回数削減 | 11.4385
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 124 | 株式会社ダスキン | 2号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ●横浜中央工場 ・LED照明（69台）入れ替え CO2削減 5.6t/年（見積より） ・省エネ機器（ロ－ルコ－タ、マット巻取機 各1台）の入れ替え → 7.3t-5.6t＝1.7t減 | 7.312
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 349 | 株式会社光洲産業 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 運転条件見直し (処理に応じた最適化運転) | 22.85
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 349 | 株式会社光洲産業 | 1号 | 2 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石（グリーン）電力（東京電力エナジーパートナー_メニューD）に切り替え | 1363.4263
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 349 | 株式会社光洲産業 | 1号 | 3 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石（グリーン）電力（ティーダッシュ合同会社_メニューA）に切り替え | 13.0343
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 349 | 株式会社光洲産業 | 1号 | 4 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 非化石（グリーン）電力（日本テクノ(株) _メニューA）に切り替え | 38.319
| Ｒ サービス業（他に分類されないもの） | 398 | 株式会社横浜アリーナ | 任意12号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 大倉庫LED化 | 5.7084

## S 公務（他に分類されるものを除く）
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） | 233 | 横浜市 | 1号3号 | 1 | 2022年度 | その他 | 照明設備 | 既存照明設備のLED化（寿生活館、久保山斎場） LED照明への更新工事を実施し、電気使用量の削減を図った。 | 128.6546
| Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） | 233 | 横浜市 | 1号3号 | 2 | 2023年度 | その他 | 照明設備 | 既存照明設備のLED化（栄区役所庁舎、消防指令センター） ESCO事業や改修工事にてLED照明への更新工事を実施し、電気使用量の削減を行った | 132.865

## 報告書 (hidden)
[165 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定、4：非該当 | [56 empty] | ※対策２項目目以降の対応は保留 | [14 empty] | ■プロファイル用 | [23 empty] | 【3-4】報告書 評価一覧 |  | 評価対象 | [5 empty] | AA実績削減量基準 | 10 | [17 empty] | AA実績削減量基準 | 7 | [27 empty] | A削減量基準 | 0 | 未定(2022.11.10)
| 報告書（新様式） 総括表基本記載一覧 |  |  |  | 【１～３】 | [28 empty] | 【４】 | [81 empty] | 【5】 | [15 empty] | 【6】 | [24 empty] | 【５～７】 | [7 empty] | 【８】 | [53 empty] | 【９】 | [7 empty] | 【１０～１１】 | [9 empty] | 1号・2号 | [11 empty] | ３号 | [12 empty] | 2023-03-15 | 2019 | [5 empty] | (オ) 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | (ア)削減目標の達成状況 評価関連情報 | [37 empty] | (イ) 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | (ウ) 次世代自動車の導入状況 | (エ)重点対策の実施状況 | [7 empty] | (オ) 自主的対策の実施状況 | (カ) その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況
|  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画期間及び実施年度 |  |  | ３ 公表の方法 | [7 empty] | ４の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [40 empty] | ４の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [40 empty] | ５ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ６ 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | [24 empty] | ７ 次世代自動車の導入状況 | [7 empty] | ８の１ 重点対策の実施状況（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ８の２ 重点対策の実施状況（第３号該当事業者） | [14 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | [7 empty] | 10 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況（エネルギーを利用した対策を除く） | [8 empty] | 11 特記事項 | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [5 empty] | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [14 empty] | １号・2号 該当事業者 | [18 empty] | 3号 該当事業者 | [20 empty] | １号・2号 該当事業者 |  |  |  | 3号 該当事業者
事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  | 実施年度 | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 合算 |  |  | 対策１ （任意数記載可能分は別途） |  |  |  |  | 水道及び工業用水道の使用量削減に係る対策 | 廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策 | 貨物等の運搬等のために他者の自動車を利用している場合の対策 | 従業員の自動車利用から公共交通機関への誘導策等、公共交通機関の利用促進に関する対策 | 地域における環境教育の実践 | 市域の緑地保全に関する取組 | 省エネ型商品又はサービスの開発等、事業活動の特性を活かした対策 | その他地球温暖化の防止に係る対策（エネルギーを使用しないもの） | 備考 |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | 事業者基本情報 |  |  |  | 審査状況 |  | 表彰候補 対応状況 |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  |  |  | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数 | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 事業者総排出量[t-CO2] | 削減量合計 [t-CO2] | 削減量合計／事業者総排出量 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | [10 empty] | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 表彰候補 | 立入調査実施日 | 削減量合計／事業者総排出量 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 対象 記載 | 対象 記載 | [8 empty] | 削減量>0 | 対象 記載

## 自主項目 (hidden)
報告書（新様式） 自主的対策記載一覧
2023/3/15時点
|  | 掲載対策数：0 | [8 empty] | 集計用
事業者情報 |  |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策 | [5 empty] | 総排出量 |  | 削減率 | 確認用
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | 1号2号 | 3号 | 自主/ 総排出 | 元順 | 削減量順 | 実施年度和暦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 実施年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 | 総排出量1号2号 | 総排出量3号 | 自主/総排出
連番順
削減率順
削減量順

## 計画書 (hidden)
| 計画書 総括票記載一覧 | [88 empty] | ※旧ツールでは、保有台数・導入予定の順 | [8 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定 | [53 empty] | 【1-2】 計画書 評価一覧 |  | (2/17時点暫定版) |  |  | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 |  | ※集計用
|  |  | 2023/3/15時点 |  |  | 【１～３】 | [20 empty] | 【４～５】 | [35 empty] | 【６～８】 | [35 empty] | 【９】 | [58 empty] | 第1号または第2号 事業者 | [9 empty] | 第 3号該当事業者
|  |  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画 期間 |  | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ４ 公表の方法 | [7 empty] | ５の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [13 empty] | ５の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [13 empty] | ６ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ７ 設備の新設、更新等の計画 | [10 empty] | ８ 次世代自動車の導入状況及び計画 | [8 empty] | ９の１ 重点対策の実施状況及び計画（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ９の２ 重点対策の実施状況及び計画 （第３号該当事業者） | [19 empty] | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  |  | 削減状況
| 事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  |  | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 照明設備 |  | 再エネ設備 | [6 empty] | その他 |  | 計画期間での導入予定有無 | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 事業者基本情報 |  |  | 審査状況 |  | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [5 empty] | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [6 empty] | 基礎排出量
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 計画期間での実施予定 | 詳細 | 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | 計画期間での実施予定 | 詳細 |  | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 |  | 1号・2号 | 3号
| 1 | 2 |  | 4 | 本シート列番 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |  | 180 | 181
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ホームページ_有無 | ホームページ_アドレス | 窓口閲覧_有無 | 窓口閲覧_閲覧場所 | 窓口閲覧_所在地 | 窓口閲覧_閲覧可能時間 | 公表その他方式_有無 | 公表その他方式_内容 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 特定温室効果ガス削減相当量_合計 | 照明設備 計画期間での実施予定 | 照明設備 詳細 | 再エネ設備 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | その他 計画期間での実施予定 | その他 詳細 | 計画期間での導入予定有無 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 合計_計画期間導入予定台数 | 合計_保有台数 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容審査完了日 | 職員審査完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 以降集計用 | 削減状況_1号・2号 | 削減状況_3号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
TRUE
連番順
評価順
削減率
5%以上
2.95%～5％
0～2.95%
-10%以下
-10～-5％
-5～0％
重点対策
100％
50～100％
0～50%
（四捨五入し少数１桁として判定）
（四捨五入し少数１桁として判定）

## 報告個別 (hidden)
報告書（新様式） 個別票記載一覧
|  | 2023/3/15時点 | 掲載事業所数：0
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 |  |  |  |  | 集計用 |  |  | 総括表 ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 実施年度 |  |  |  | 目標達成状況及び説明 |  |  |  | 実施年度 |  |  |  | x
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 目標達成状況及び説明 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 総括表に同じか個別票独自 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率

## 計画個別 (hidden)
計画書 個別票記載一覧 | [23 empty] | ※市内１事業所のみの場合、記載省略可能のため、空欄の場合基本シートより転記
|  | 2023/3/15時点 | [21 empty] | ※個別票は、調整後なし、該当号数表記もないため、基本シートで判定し、３号記載があるか否かで対応列情報転記
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 | [11 empty] | 集計用 |  | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 |  |  |  | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 目標排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 目標原単位削減率 | 総括表に同じか個別票独自 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.総括票に同じ／2.個別票対象事業所独自 | 内容