## 業務部門
特定温室効果ガスの排出の抑制に係る対策の実施状況点検票＜業務部門＞
○
①一般管理事項 |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
11 | 01 | 01 |  | 推進体制の整備
|  |  | 2 | 推進体制の整備（役割分担・責任・権限の明確化）
|  |  | 1 | 人材育成及び省エネルギー教育の実施（協力会社を含む。）
|  |  | 1 | 目標設定、実行計画・運用基準等の策定（必要な場合は協力会社を含む。）
|  |  | 1 | PDCAサイクル管理
|  |  | 1 | 活動に必要な情報・実績・評価結果等の適切な伝達
|  |  | 1 | ボランティア休暇等の支援制度の確立、自主的な研究・活動サークル等への支援
| 02 | 01 |  | 外部機関・一般社会によるチェック
|  |  | 1 | 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入
|  |  | 1 | 環境報告書やCSRなどの一般公表
|  |  | 1 | 外部からの問い合わせ・意見・情報提供を受ける仕組みの確立
| 03 | 01 |  | 管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 原単位管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 空調設備管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 受配電設備管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 照明設備管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 昇降設備管理標準の作成・変更
|  |  | 1 | 事務用機器管理標準の作成・変更
| 04 | 01 |  | 主要設備等の保全管理
|  |  | 1 | 日常点検・定期点検
|  |  | 1 | 保全計画、管理
|  |  | 2 | 機器管理台帳の整備
|  |  | 1 | 各種図面の整備（空気系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空気配管図、蒸気配管図、単線結線図）
|  |  | 2 | 機器性能管理（冷凍機、ボイラー、発電設備、コージェネれーション設備等の効率管理）
| 05 | 01 |  | 定期的な計測、記録
|  |  | 1 | 定期的な計測・記録、基準値の設定
|  |  | 3 | ＢＥＭＳの導入
| 06 | 01 |  | エネルギー使用量の管理
|  |  | 2 | エネルギー使用量の把握
|  |  | 1 | 週毎、月毎等の使用量、負荷変動の管理
|  |  | 1 | エネルギーフローの管理
|  |  | 1 | エネルギー消費原単位の算出、過去の実績との比較・分析
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
②熱源設備、熱搬送設備
≪燃焼設備の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
12 | 01 | 01 |  | 空気比、廃ガス管理
|  |  | 2 | 燃焼設備の空気比管理
|  | 02 |  | 燃焼の管理
|  |  | 1 | 燃料制御装置の停止時間帯の電源遮断
|  |  | 1 | 燃料制御装置の予熱運転の見直し
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪熱源設備（冷凍機・冷温水発生器等）の効率管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
12 | 02 | 01 |  | 冷温水出口温度設定
|  |  | 2 | 冷凍機の冷水出口温度管理
|  |  | 1 | 冷温水発生器の流体出口温度管理
|  | 02 |  | 冷却水温度設定
|  |  | 1 | 冷却水温度の適正な設定
|  | 03 |  | 熱交換器のスケール除去
|  |  | 1 | 熱交換器のスケール除去
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪運転管理及び効率管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
12 | 03 | 01 |  | 熱源機器の台数制御
|  |  | 1 | 熱源機器の適正な台数制御
|  | 02 |  | 給水水質、ブロー管理
|  |  | 1 | ボイラーの適正なブロー量管理
|  | 03 |  | ウォーミングアップ運転管理
|  |  | 1 | 冷暖房起動時間（ウォーミングアップ運転時間）の短縮
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪補機の運転管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
12 | 04 | 01 |  | 冷却性能の管理
|  |  | 2 | ポンプ、ファンの適正な流量管理
|  |  | 1 | 冷却塔の充填材の清掃
|  |  | 3 | 冷却塔ファンの台数制御
|  |  | 3 | 冷却水ポンプの改造
|  |  | 3 | 冷却水ポンプのインバータ化
|  |  | 3 | フリークーリング制御の導入
|  | 02 |  | 冷却塔の水質管理
|  |  | 1 | 冷却水の適正な水質管理（適正なブローや薬物投入の実施等）
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪蒸気の漏えい及び保温の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
12 | 05 | 01 |  | 配管系統
|  |  | 1 | 配管及び配管付属品からの蒸気漏れ防止
|  |  | 2 | 蒸気配管のバルブ等の保温
|  |  | 1 | 配管及び配管付属品の保温の強化
|  | 02 |  | 付帯設備
|  |  | 1 | 付帯設備からの蒸気漏れ防止
|  |  | 1 | 付帯設備の保温の強化
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
③空気調和設備、換気設備
≪空調運転管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
13 | 01 | 01 |  | 設定温度、湿度の適正化
|  |  | 2 | 室内温度の適正管理
|  |  | 1 | 冷房時の除湿再熱運転の停止
|  |  | 3 | 空調機の集中制御による設定温度の管理
|  | 02 |  | 外気導入量の適正化
|  |  | 2 | 外気導入量の適正管理
|  | 03 |  | 空調区間の管理
|  |  | 1 | 共用部等の設定温度の緩和
|  |  | 1 | 非使用部分の空調停止
|  |  | 3 | 空調機の集中制御によるスケジュール管理
|  |  | 3 | 空調ゾーニングの変更
|  | 04 |  | 運転時間、ファン動力の軽減対策
|  |  | 1 | 空調運転時間の見直し
|  |  | 3 | 空調機のプーリダウン
|  |  | 3 | 空調機モータの極数変更
|  |  | 3 | 空調機の断続運転制御システム導入
|  |  | 3 | 省エネファンベルトへの更新
|  | 05 |  | 空気調和設備の保全管理
|  |  | 2 | フィルター等の清掃
|  |  | 1 | 定期的な保守及び点検の実施
|  |  | 3 | 可変流制御方式（VAV方式）の導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪空調調和設備の効率管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
13 | 02 | 01 |  | 外気冷房（外気利用）
|  |  | 1 | 外気の適正な導入
|  | 02 |  | 混合損失の防止
|  |  | 1 | 冷房期の温水運転停止
|  |  | 1 | 暖房期の冷水運転停止
|  | 03 |  | 設備の効率化
|  |  | 3 | 全熱交換器の導入
|  |  | 3 | 省エネルギー型空調設備の導入
|  |  | 3 | 水加湿方式の導入
|  |  | 3 | 蓄熱システムの導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪換気設備の運転管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
13 | 03 | 01 |  | 換気回数の適正化
|  |  | 1 | 換気回数の適正化
|  | 02 |  | 換気運転の管理
|  |  | 1 | 換気設備のスケジュール運転
|  |  | 3 | 換気設備の集中制御によるスケジュール管理
|  |  | 3 | 換気設備のプーリダウン
|  |  | 3 | 換気用ファンモータの極数変更
|  |  | 3 | 省エネファンベルトへの更新
|  | 03 |  | 駐車場換気運転制御
|  |  | 1 | 駐車場換気設備のスケジュール運転
|  |  | 2 | 地下駐車場の換気管理
|  |  | 3 | ＣＯ２又はＣＯ濃度制御システムの導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
④給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備
≪給湯設備の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
14 | 01 | 01 |  | 給湯温度設定
|  |  | 1 | 給湯温度の適正管理
|  |  | 1 | 洗面所系統など冬季以外の給湯停止
|  | 02 |  | 給湯効率改善（スケール除去等）
|  |  | 1 | 給湯設備のスケール除去
|  |  | 1 | 配管及び配管付属品の保温
|  |  | 1 | 配管及び配管付属品の保温の強化
|  |  | 3 | 高効率給湯設備の導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪給排水設備の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
14 | 02 | 01 |  | 給水流量、圧力等
|  |  | 1 | 節水コマの設置
|  |  | 1 | 自動水栓の設置
|  |  | 1 | 節水シャワーヘッドの設置
|  |  | 1 | 節水型便器の設置
|  |  | 1 | 擬音装置の導入
|  |  | 3 | 中水（雨水、井水等）の利用
|  |  | 1 | 揚水ポンプなどの適正な調整
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪冷凍製造設備及びちゅう房設備の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
14 | 03 | 01 |  | ショーケースの管理
|  |  | 1 | ショーケース温湿度の適正な設定
|  |  | 1 | 冷蔵庫及び冷蔵庫周辺温度の適正管理
|  |  | 1 | 陳列及び保管食材の適正管理
|  |  | 1 | 扉開閉回数の制限
|  |  | 3 | 省エネ型ショーケースへの更新
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
⑤受変電設備、照明設備、電気設備
≪受変電設備の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
15 | 01 | 01 |  | 変圧器容量
|  |  | 1 | 不要変圧器の遮断(空調用熱源の変圧器など)
|  |  | 1 | 夜間等不要時間帯の変圧器遮断
|  |  | 1 | 変圧器の統合
|  |  | 3 | 高効率変圧器への更新
|  |  | 3 | 受電設備の更新
|  |  | 3 | デマンド制御システムの導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪照明設備の運用管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
15 | 02 | 01 |  | 照明器具及びランプの適正な選択
|  |  | 1 | 照明器具の清掃
|  |  | 1 | 適正時期のランプ交換
|  |  | 2 | 照明設備の高効率化
|  | 02 |  | 適正照度の管理
|  |  | 2 | 照明設備の運用管理
|  |  | 1 | 照度分布の適正化
|  |  | 1 | 不要時間帯の消灯
|  |  | 1 | 不要な場所の消灯
|  |  | 1 | 昼光の利用
|  |  | 3 | センサー、スイッチの細分化
|  |  | 3 | 人感センサーの導入
|  |  | 3 | 自動調光システムの導入
|  |  | 3 | タスク・アンビエント照明方式の導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
⑥昇降機、建物
≪昇降機の管理≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
16 | 01 | 01 |  | 昇降機の運転管理
|  |  | 1 | 昇降機の適正使用
|  |  | 1 | 昇降機の運転台数のスケジュール管理
|  |  | 3 | 運転の高度抑制等省エネシステムの導入
|  |  | 3 | エスカレータの人感センサー運転制御の導入
|  | 02 |  | 昇降機の保全管理
|  |  | 1 | 昇降機の定期的な保守及び点検の実施
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
≪建物の省エネルギー≫ |  |  |  |  | ※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
16 | 02 | 01 |  | 断熱性・機密性、自然エネルギー利用
|  |  | 1 | ブラインド、カーテン等の適正運用
|  |  | 3 | 断熱性能の向上（二重窓、複層ガラス等）
|  | 02 |  | エネルギーの循環・広域利用
|  |  | 3 | ヒートポンプ式設備機器の導入
|  |  | 3 | 地域冷暖房システム・地域熱供給システムの利用
|  | 03 |  | コージェネレーション設備の導入
|  |  | 3 | コージェネレーション設備の導入
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
⑦事務用機器
※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
17 | 01 | 01 |  | 事務所機器の管理
|  |  | 2 | 事務所機器の待機電力管理
|  |  | 3 | 事務用機器のエネルギー効率のチェックとエネルギー効率の高い機器の導入
|  | 02 |  | 事務所用機器の保全管理
|  |  | 1 | 事務用機器の定期的な保守及び点検の実施
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
⑧再生可能エネルギーの利用
※ 該当する欄に、○印を記入して下さい。
分類 |  |  | 区分 | 対策メニュー |  | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
大 | 中 | 細 |  |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
18 | 01 | 01 |  | 太陽エネルギーの利用
|  |  | 3 | 太陽光発電の導入
|  |  | 3 | 太陽熱の給湯、暖房の利用
|  | 02 |  | 再生可能エネルギーの利用
|  |  | 3 | その他の再生可能エネルギーの利用
|  |  | 3 | その他の未利用エネルギーの利用
※ 区分は、概ね右のとおりです。（1「基本対策」、2「重点対策」、3「目標対策」）
集計票
[6 empty] | 基準年度における状況 |  |  | 計画期間
|  |  | 対策メニュー |  | 非該当 | 実施済 | 実施中 | 未実施 | 計画化 | 未実施
|  |  | ①一般管理事項 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ②熱源設備、熱搬送設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ③空気調和設備、換気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ④給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ⑤受変電設備、照明設備、電気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ⑥昇降機、建物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ⑦事務用機器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ⑧再生可能エネルギーの利用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施中・未実施の項目について目標を設定

## 基本対策 内容
業務部門における基本対策の内容
削減策の分類 |  |  |  |  | 削減対策の内容 | 備考
大分類 |  | 中分類 |  | 細分類
11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 |  | (1) 指針に基づき推進体制を整備し、役割分担、責任、権限等を明確にすること。 (2) 定期的に地球温暖化対策に関する普及啓発及び教育活動を行うこと。 (3) テナント事業者、関連事業者等に対して、計画書等の作成及び削減対策の実施に際して協力を求めること。 (4) 温室効果ガス排出量の抑制に係る目標を設定し、実行計画及び運用基準等を策定すること。 (5) ＰＤＣＡサイクルにおける管理体制及び運用基準等を策定し、その管理を行うこと。 (6) 地球温暖化対策に必要な情報、実績、評価結果等を適切に伝達及び共有する体制を整備すること。 (7) 地球温暖化対策に関わるボランティア休暇等の支援制度の確立、自主的な研究及び活動サークル等への支援を行うこと。
|  | 02 | 外部機関・一般社会によるチェック |  | (1) 企業の環境改善・保全活動について、管理するルール（環境マネジメントシステム）を定めること。また、ISO14001やエコアクション21、ＫＥＳ等の中小企業向けの環境マネジメント規格のように社外の第三者機関によるチェックが行われていること。 (2) 業務内外での環境に配慮した行動やＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たす活動に関して、企業ホームページによる発信や環境報告書、ＣＳＲ報告書を作成し、一般市民が活動内容を把握できること。 (3) 外部からの問い合わせや意見を受ける窓口の設置等、外部からの情報提供を受ける仕組みを確立すること。
|  | 03 | 管理標準の作成・変更 |  | (1) 各種設備機器のエネルギー消費原単位等の管理標準を作成し、運転管理を行うこと。 (2) 作成した管理標準を定期的に見直すことにより、更なる省エネルギーにつなげること。
|  | 04 | 主要設備等の保全管理 |  | (1) 各種設備単位（個別設備ごとに分離することが適当でない場合にあっては、設備群単位又は作業工程単位とする。）における日常及び定期点検を実施すること。 (2) 設備等における性能及び効率の低下を防止するために、保全計画を定め、必要な保守及び点検を行うこと。 (3) 保守及び点検の記録は、保全履歴として整理、保存等を行い、これを分析して、設備等の劣化状態及び更新時期を把握すること。 (4) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空気配管図、蒸気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機器管理台帳（設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等）等を整備し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。 (5) 各設備（冷凍機、ボイラー、発電設備、コジェネ等）のＣＯＰ及び効率の管理を行うこと。また、その算定プロセスにおいても管理を行うこと。
|  | 05 | 定期的な計測、記録 |  | (1) 主要設備等の効率、負荷等の稼動状況を把握するために必要となる項目として、電力、電圧、電流、圧力、風量、流量、運転時間等を定期的に計測し、記録すること。 (2) 計測及び記録に当たっては、日報、月報等を作成する等の適切な管理を行い、これを用いて主要設備等の運転状態に関する解析を行い、主要設備等の効率、性能等を常に把握すること。 (3) 既存の計測機器ではエネルギー管理及び主要設備の効率、性能等の把握が不十分な場合には、計画的に計測機器の整備を推進すること。 (4) 中央監視システム、制御システム等については、各種データの整理、保存等を行うこと。
|  | 06 | エネルギー使用量の管理 |  | (1) エネルギーの発生、搬送、消費に至るまでの流れ、及び建物の稼動状況を定量的に一定の頻度で把握し、事業所等のエネルギー使用状況を管理すること。 (2) エネルギーの使用量について、建物用途別、消費先別等に、時間、日、週、月、四半期、年単位等のグラフ等を用いて過去の実績との比較及び分析を行うこと。 (3) エネルギーの使用量の管理指標として、エネルギー消費原単位（延べ面積等当たりの年間のエネルギー使用量をいう。）を算出すること。 (4) エネルギー消費原単位（その他のエネルギー原単位を算出している場合には、当該エネルギー原単位を含む。）を算出し、それについて、月、四半期、年単位等のグラフ等を用いて過去の実績との比較及び分析を行うこと。
12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 01 | 燃焼設備の管理 |  | (1) 燃料の燃焼を行う設備（以下「燃焼設備」という。）からの排出ガスにおける空気比の値が、工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事業者の判断の基準に定める空気比以下であり、最良な燃焼効率が得られる範囲で可能な限り小さくすること。 (2) 燃焼制御装置の待機時消費電力の削減を図ること。 (3) 燃焼制御装置の予熱運転時間を可能な限り短縮し、燃料消費量の削減を図ること。
|  | 02 | 熱源設備（冷凍機・冷温水発生器等）の効率管理 |  | (1) 冷凍機は、冷水出口温度を高くすることにより効率が向上するので、冷房負荷ピーク時期の冷水出口温度を基準値として、それ以外の時期は基準値より２～３℃温度設定を上げるなど、冷凍機の効率的な運転になるよう、冷水出口温度を適正な値とすること。また、それらに関する調整記録があること。 (2) 冷温水発生器は、流体出口温度を高くすることにより効率が向上するので、定格負荷時の流体出口温度を標準値として、軽負荷時における流体出口温度を適正な値とすること。 (3) 冷却水入口温度を低くすることにより効率が向上するので、冷却水入口温度を可能な限り低い値とすること。 (4) 効率のよい運転を行うため、熱交換器のスケール除去を行うこと。
|  | 03 | 運転管理及び効率管理 |  | (1) 熱源設備が高い効率で運転されるように熱源の台数制御を行うこと。 (2) ボイラーは、必要とされる温度、圧力等を踏まえた蒸気圧力及び温度に設定すること。 (3) ボイラーへの給水は、伝熱管へのスケールの付着及びスラッジ等の沈殿を防止し、ボイラー効率を維持するため、日本工業規格B8223ボイラーの給水及びボイラー水の水質に規定するところ（これに準ずる規格を含む。）により水質管理を行うこと。 (4) ボイラーのブローは、過剰なブロー量による熱の損失を防止するため、定期的に給水及びボイラー水の水質分析を行い、可能な限りブロー量を低減すること。 (5) 負荷側の要求に応じたきめ細かな運転並びに冷暖房起動時間（ウォーミングアップ運転）及び停止時間の適切な設定を行うこと。
|  | 04 | 補機の運転管理 |  | (1) ポンプ及びファンは要求される使用端圧力及び流量等を把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。なお、その際、熱搬送系統図及びフローチャート等により、流体別の物質収支が管理されていること。 (2) 冷却塔の冷却能力の維持改善を図るため、充填材の清掃及び冷却水の水質管理を行うこと。 (3) 冷却水はスケール、スライム付着等による冷却塔、熱交換器等の効率の低下を防止するため、水質基準を設定し、定期的な水質検査を実施する等により、適正な水質管理を行うこと。
|  | 05 | 蒸気の漏えい及び保温の管理 |  | (1) 蒸気配管等の蒸気の漏えいを防止するために、蒸気の漏えい及び保温状態の定期的な保守及び点検を行うこと。 (2) ボイラー室のヘッダ、バルブ等、蒸気配管付属品に保温を施すこと。 (3) 蒸気配管、継ぎ手、バルブ、スチームトラップ等の蒸気配管系の保温性能が、日本工業規格A9501保温保冷工事施工標準及びこれに準じる規格に規定するところにより施工される保温性能を基準として不十分と認められる場合には、保温化の工事について検討を行い、保温強化すること。
13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空調運転管理 |  | (1) 室内温度条件を把握し、風量、冷暖房温度及び湿度を適正な値に設定すること。また、室内温度の測定結果が記録されていること。 (2) 冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案し、設定すること。 (3) 除湿・再熱制御を行っている場合には、負荷側の状況を把握し、冷房時の除湿制御における除湿・再熱運転の必要性を再検討し、不要な場合は停止すること。 (4) 夏季及び冬季は、取入れた外気が冷暖房負荷となるため、全熱交換器が無い場合は、夏季冷房期間及び冬季暖房期間に人の多い箇所で二酸化炭素濃度800ppm程度であり、冬季冷房期間に二酸化炭素濃度が外気と同程度となるよう、取入れ外気量の管理を行うこと。 (5) 温度、湿度その他の空気の状態等の個別の室内条件をきめ細かく把握し、各室ごとに運転時間の見直しを行い、使用頻度の低い部屋の空調停止、空気調和を施す区画の細分化（部分運転）等により空調負荷の軽減を図ること。 (6) 室内の冷暖房時における温度分布等の空気分布を把握し、その状況に応じた運転をするとともに、建物の予熱又は予冷時の外気導入量の適正化により空調負荷の軽減を図ること。 (7) フィルター等の清掃に関する管理標準が設定されており、実施の記録が残されていること。 (8) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、保温材の維持、フィルターの目づまり、熱交換器及び凝縮器に付着したスケール並びにコイルフィンに付着したごみの除去等、個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検を定期的に実施し、良好な状態を維持すること。
|  | 02 | 空調調和設備の効率管理 |  | (1) 中間期（春季・秋季）においては、空気調和のための熱源を停止し、冷房を目的として外気を直接室内に導入することにより、熱源エネルギーの削減を図ること。 (2) ４管式配管システムの場合には、冷房期間及び暖房期間にそれぞれ温水運転及び冷水運転を停止すること。
|  | 03 | 換気設備の運転管理 |  | (1) 電気室、機械室、CVCF室等は、設定室内温度の緩和及び運転時間に関するタイムスケジュールの設定により換気量、換気回数等を適正な値とすること。 (2) 倉庫等の居室外において、換気が不要な場合は換気を停止すること。 (3) 地下駐車場、屋内駐車場等の駐車場において換気設備を有する場合は、駐車車両数、利用時間帯、ＣＯ２濃度又はＣＯ濃度の変化、駐車場の換気能力等の駐車場利用実態を把握するとともに、タイムスケジュールによる運転制御、ＣＯ２濃度又はＣＯ濃度による運転制御システムを導入すること。
14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 01 | 給湯設備の管理 |  | (1) 給湯温度を衛生上可能な範囲で低く設定すること。 (2) 冬季以外の期間においては、給湯が不要な配管系統を停止すること。 (3) 給湯効率を改善するため、熱交換器に付着したスケールの除去等、定期的に保守及び点検を行うこと。 (4) 給湯配管において、保温がなされていない場合にあっては、適切に保温を行うこと。また、保温が施されている場合には、保温性能が日本工業規格A9501保温保冷工事施工標準及びこれに準じる規格に規定するところにより施工される保温性能を基準として不十分と認められる場合には、保温化の工事について検討を行い、保温強化すること。
|  | 02 | 給排水設備の管理 |  | (1) トイレ、シャワー等の給水設備に節水設備を導入していない場合は、トイレ等の利用実態を把握し、自動洗浄装置、自動水栓、水道蛇口の節水コマ、節水シャワーヘッド、節水型便器等の節水器具、擬音装置等を導入すること。なお、擬音装置については、女子トイレの利用者数等の利用実態を加味して導入を決定すること。 (2) 給水設備における流量及び圧力の調整を行い、給水設備の動力の軽減を図ること。
|  | 03 | 冷凍製造設備及びちゅう房設備の管理 |  | (1) ショーケース内の温度及び湿度を季節及び時間帯等によって調整すること。 (2) 冷凍庫及び冷蔵庫周辺の温度を適正な値に設定すること。 (3) ショーケース及び冷凍庫等の照明点灯時間、陳列・保管食材の量、配置、湿度等を適正な値に設定すること。 (4) 冷凍庫及び冷蔵庫の扉の開閉は、最低限とすること。
15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 |  | (1) 使用電力量が契約電力量を超えないようにするなど、電気負荷状況を適切に把握し、調整することにより、最大電力の抑制を図ること。なお、発電機を有している場合には、発電状況を適切に把握したうえで調整すること。 (2) 変圧器は、設備容量、電気の需要率等を考慮して必要な容量を把握するとともに、空調用熱源の変圧器など、季節及び時間帯によって使用しない場合は、変圧器の遮断等により無負荷損を低減すること。 (3) 電力について、事業所全体の需要率が低い場合には、当該需要率とともに、各フィーダの需要率及び負荷率を把握し、負荷側の利用状況について設備余裕率、不等率、負荷特性等を十分に把握した上で変圧器の系統の統合を行うこと。 (4) 受電端における力率は、95パーセント以上を維持し、100パーセントとすることを目標として、進相コンデンサを運用すること。 (5) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼動又は停止に合わせて稼動又は停止させるように適切に運転すること。
|  | 02 | 照明設備の運用管理 |  | (1) 照明設備は、適正な照度を維持するため、照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換等、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) 事務所内においては概ね年間2,500時間を越える蛍光灯は、電子回路式安定器（インバーター）及び高周波点灯方式の蛍光ランプに相当する効率の照明になっていること。 (3) 照明設備は、灯数及び点灯時間が把握されていること。また、これらに関して管理標準が設定され運用されていること。 (4) 照度については、日本工業規格Z9110照度基準及びこれに準ずる規格に規定するところにより、視作業の状況、視環境の快適性を勘案の上、適正な照度レベルとすること。 (5) 照明器具の適切な間隔での配置、適宜調光による減光又は消灯を行うこと等により、過剰又は不要な点灯をなくすこと。 (6) 昼光を使用することができる場所においては、積極的に利用すること。
16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の管理 |  | (1) 昇降機は、夜間又は休日の稼動台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、稼動台数制御を行うこと。 (2) 電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。
|  | 02 | 建物の省エネルギー |  | (1) ブラインド、カーテン、遮光フィルム、多層ガラス等を適切に運用し、日光の入射を防止すること。

## 目標対策 内容
業務部門における目標対策の内容
削減策の分類 |  |  |  |  | 削減対策の内容 | 備考
大分類 |  | 中分類 |  | 細分類
12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 04 | 補機の運転管理 | 最適な流量制御による動力損失の低減対策 | (1) 冷温水設備又は冷却水設備を有する場合は、負荷の状況、設備方式、稼動時間等を考慮し、電動機の極数変更、台数制御、回転数制御装置の導入等、負荷に応じた流量制御を行うこと。 | 負荷変動要素の大きい、商業施設、宿泊施設及び文化施設では特に効果的である。
13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空調運転管理 | 最適な風量制御等による動力損失の低減対策 | (1) 空調機器及び送排風機を有する場合は、負荷の状況、稼動時間等を考慮し、電動機の極数変更、プーリサイズ変更、ダンパ調整、回転数制御装置の導入等、負荷に応じた風量制御を行うこと。 (2) 電動機の消費電力、稼動時間等を考慮し、空調機器等における動力伝達媒体による動力損失低減対策を行うこと。 (3) 省エネファンベルトを導入し、動力伝達効率を向上させること。 | 負荷変動要素の大きい、商業施設、宿泊施設及び文化施設では特に効果的である。
|  |  |  | 適正な外気導入量制御による熱負荷低減対策 | (1) 現状の室内環境を把握し、取入外気量が過剰である場合又は特に夏季及び冬季において、外気処理に伴う熱負荷を軽減できる場合には、室内ＣＯ２濃度の程度、在室人員の変動の程度等により、室内ＣＯ２濃度1,000ppm以下を確保できる範囲で、ＣＯ２濃度制御によるダンパー開閉の自動制御又は給排気ファンの回転数制御を導入すること。 | 集客施設（商業施設、宿泊施設、文化施設等）のホール、展示場等、人の出入りが激しい場合には特に効果的である。
ダンパー開閉等を手動設定で行った場合には運用対策とする。
|  |  |  | 空調機器等の適切な運転管理による運転時間の短縮 | (1) 室内の設備の状況等により空調機器等の運転時間の短縮が可能な場合は、タイマー、センサー等による制御システムを導入すること。 | 既に設置している中央監視設備、自動制御設備等で対応可能な場合は運用対策とする。
|  | 02 | 空調調和設備の効率管理 | （新設に当たっての措置） | (1) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。
|  | 03 | 換気設備の運転管理 | 最適な風量制御等による動力損失の低減対策 | (1) 省エネファンベルトを導入し、動力伝達効率を向上させること。
14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | （新設に当たっての措置） | (1) ヒートポンプシステム、潜熱回収方式の熱源設備を採用すること。
|  | 02 | 給排水設備の管理 | 節水対策 | (1) 上水（水道水）が必要な箇所以外は、雨水及び井水等の中水設備を導入し、使用すること。
16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の管理 |  | (1) エスカレータは、適正な運転時間の設定、人が近づいたときに検知する人感センサーによる運転等により、不要時の運転を避けること。
|  | 02 | 建物の省エネルギー | （新設に当たっての措置） | (1) 多様なエネルギー需要が近接している街区・地区や隣接する建築物間等において、エネルギーを融通することにより総合的なエネルギーの使用の合理化を図ることができる場合には、エネルギーの面的利用について検討すること。 (2) コージェネレーション設備は、熱及び電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、年間を総合して廃熱及び電力の十分な利用が可能であることを確認し、適正規模の設備容量のコージェネレーション設備の設置を行うこと。