## 検査結果表（防火扉）
別記第一号（Ａ４）
検査結果表
（防火扉）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 対象の 有無 | 検査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 検査者 番号 | 調査方法 | 判定基準
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること | 〇
(2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況 | [6 empty] | 扉の開閉時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する | 運動エネルギーが10Ｊをこ超えること又は閉鎖力が150Ｎを超えること
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと
(6) |  |  | 感知の状況 | [6 empty] | (16)の項又は(17)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる | 適正な時間内に感知しないこと
(7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること
(8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと
(9) |  |  | 結線接続の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること
(10) |  |  | 接地の状況 | [6 empty] | 回路計、ドライバー等により確認する | 接地線が接地端子に緊結されていないこと
(11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | [6 empty] | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する | 自動的に予備電源に切り替わらないこと
(12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(13) |  |  | 容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること
(15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況 | [6 empty] | 閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する | 防火扉が自動的に再閉鎖しないこと
(16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況 | [6 empty] | 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉((17)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも１以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する | 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと
(17) |  |  | 防火区画の形成の状況 | [6 empty] | 当該区画のうち1以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火扉の作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する | 防火扉が正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入して下さい。】
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
調査方法、判定基準については、報告書への添付は不要です。

## 検査結果表（防火シャッター）
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 対象の 有無 | 検査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 検査者 番号 | 調査方法 | 判定基準
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること | 〇
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 ※ | [6 empty] | 目視、聴診又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと
(３) |  |  | スプロケットの設置の状況 ※ | [6 empty] | 目視により確認する | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること
(４) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 ※ | [6 empty] | 目視、聴診又は触診により確認する | 変形、損傷、著しい腐食、異常音又は異常な振動があること
(５) |  |  | ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視、聴診又は触診により確認する | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | [6 empty] | 防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | ケースに外れがあること
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 劣化、損傷又は脱落があること
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと
(14) |  |  | 作動の状況 | [6 empty] | 防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する | 運動エネルギーが10Ｊを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は防火シャッターが再降下しないこと
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと
(16) |  |  | 感知の状況 | [6 empty] | (26)の項又は(27)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる | 適正な時間内に感知しないこと
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと
(19) |  |  | 結線接続の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること
(20) |  |  | 接地の状況 | [6 empty] | 回路計、ドライバー等により確認する | 接地線が接地端子に緊結されていないこと
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | [6 empty] | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する | 自動的に予備電源に切り替わらないこと
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(23) |  |  | 容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況 | [6 empty] | 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター((27)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する | 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況 | [6 empty] | 当該区画のうち1以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火シャッターの作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する | 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入して下さい。】
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ※欄は、日常的に閉鎖するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
調査方法、判定基準については、報告書への添付は不要です。

## 検査結果表（耐火クロススクリ－ン）
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（耐火クロススクリ－ン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 対象の 有無 | 検査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 検査者 番号 | 調査方法 | 判定基準
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること | 〇
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視、聴診又は触診により確認する | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | ケースに外れがあること
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 劣化、損傷又は脱落があること
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火クロススクリーンの降下が停止しないこと
(11) |  |  | 作動の状況 | [6 empty] | イ 巻取り式 耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する ロ バランス式 耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する | イ 巻取り式 運動エネルギーが10Ｊを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は耐火クロススクリーンが再降下しないこと ロ バランス式 運動エネルギーが10Ｊを超えること又は閉鎖力が150Ｎを超えること
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと
(13) |  |  | 感知の状況 | [6 empty] | (22)の項又は(23)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる | 適正な時間内に感知しないこと
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと
(15) |  |  | 結線接続の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること
(16) |  |  | 接地の状況 | [6 empty] | 回路計、ドライバー等により確認する | 接地線が接地端子に緊結されていないこと
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | [6 empty] | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する | 自動的に予備電源に切り替わらないこと
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(19) |  |  | 容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況 | [6 empty] | 煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーン((23)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上の耐火クロススクリーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する | 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況 | [6 empty] | 当該区画のうち1以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の耐火クロススクリーンの作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する | 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと又は音響装置が鳴動しないこと及び防火区画が適切に形成されないこと
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入して下さい。】
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
調査方法、判定基準については、報告書への添付は不要です。

## 検査結果表（ドレンチャー）
別記第四号（Ａ４）
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 対象の 有無 | 検査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 検査者 番号 | 調査方法 | 判定基準
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること | 〇
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況 | [6 empty] | 次に掲げる方法のいずれかによる イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況を目視により確認する ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する | 排水が正常に行われないこと
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと
(6) |  |  | 給水装置の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | 目視又は作動の状況により確認する | スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと
(8) |  |  | 結線接続の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること
(9) |  |  | 接地の状況 | [6 empty] | 回路計、ドライバー等により確認する | 接地線が接地端子に緊結されていないこと
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況 | [6 empty] | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する | 自動的に予備電源に切り替わらないこと
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況 | [6 empty] | 目視又は作動の状況により確認する | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと
(16) |  |  | 感知の状況 | [6 empty] | (25)の項又は(26)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる | 適正な時間内に感知しないこと
(17) |  | 制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと
(18) |  |  | 結線接続の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること
(19) |  |  | 接地の状況 | [6 empty] | 回路計、ドライバー等により確認する | 接地線が接地端子に緊結されていないこと
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | [6 empty] | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する | 自動的に予備電源に切り替わらないこと
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 目視により確認する | 変形、損傷又は著しい腐食があること
(22) |  |  | 容量の状況 | [6 empty] | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する | 容量が不足していること
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視又は触診により確認する | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況 | [6 empty] | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況 | [6 empty] | 次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等((26)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法 ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水試験による方法 | ドレンチャー等が正常に作動しないこと又は制御盤の表示灯が点灯しないこと
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況 | [6 empty] | 当該区画のうち1以上を対象として、（25）の項（は）欄イ又はロに掲げる方法により複数のドレンチャー等の作動の状況及び及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する | ドレンチャー等が正常に作動しないこと、制御盤の表示灯が点灯しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入して下さい。】
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
調査方法、判定基準については、報告書への添付は不要です。

## 別添1様式 図面
別添１様式（Ａ３） | 検 査 結 果 図
注） 各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。

## 別添2様式 写真
別 | 添 | 2 | 様 | 式 | （ | A | 4 | ） |  |  | 関 | 係 | 写 | 真
部位 |  |  | 番号 | [6 empty] | 検査項目 | [8 empty] | 検査結果
[20 empty] | 要 | 是 | 正 | そ | の | 他
[15 empty] | 特 | 記 | 事 | 項
写真添付
部位 |  |  | 番号 | [6 empty] | 検査項目 | [8 empty] | 検査結果
[20 empty] | 要 | 是 | 正 | そ | の | 他
[15 empty] | 特 | 記 | 事 | 項
写真添付
（注意）
| ① | この書類は、検査の結果、「要是正」とされ、かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適
格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がな
い場合は、この書類は省略しても構いません。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
| ④ | 「検査結果」欄は、検査の結果「要是正の指摘あり」の場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外
の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
Note on J15: 防火検査の要是正箇所写真
Note on K38: 防火検査の要是正箇所写真