## 停電依頼
停 電 承 認 願
[25 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
第 | 4 | ブロック電気主任技術者
申請者名
作業責任者
連絡先電話番号
横浜市電気工作物保安規程第４ﾌﾞﾛｯｸ施行細則第１４条に基づき、承認願います。
1 | 停電目的
2 | 停電月日(予定） | [8 empty] | 年 | 月 |  | 日 | （ |  | ） | より |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ）
3 | 停電時間(予定） | [8 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | より |  |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
4 | 復電時間(予定） | [8 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分
5 | 作業場所
6 | 停電範囲 | [7 empty] | 別 紙
7 | 組織 | [7 empty] | 別 紙
8 | 作業工程・ | [6 empty] | 別紙チェックシート（電気設備作業計画表）による
安全対策等
9 | その他
|  |  |  | 受 付 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
自家用電気工作物の(工事・停電作業）について(通知）
[24 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
様
港湾局（第４ブロック）
[18 empty] | 電気主任 | [8 empty] | 印
|  |  | 依頼作業について | [5 empty] | （ | 承認 | ・ | 条件付きで承認 | [5 empty] | ・ | 不承認 |  | ） | とします。
| 承 認 条 件 |  |  |  | □ | 屋外キュービクルのため荒天時は、作業を中止してください。
[5 empty] | □ | その他

## 安全チェックシート(表)
[14 empty] | 課長 | 係長 |  | 監督員
電気設備作業計画表
（作業安全点検チェックシート）
報告者 会社名 |  |  | 〔 |  |  | 〕 | 氏名 | 〔 |  | 〕 | 報告日〔 年 月 日〕
施設名 | [10 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | A電気室 |  | B低圧設備等
場所 | [12 empty] | 点検受託者名
作業内容 | [10 empty] | 監督員 |  | 作業責任者
作業日時 | [12 empty] | 作業者数（責任者除く） |  |  |  | 名 |  |  | 名
停電時間 | [12 empty] | 操作者名
東電操作 |  |  | 〔無〕 | 開放 | 時 分 |  | 投入 | 時 分 |  |  | 総括作業責任者：
SOG制御電源 |  |  | □UGS等内蔵VT□受電DS2次側□低圧配電盤MCCB
安全用品 | [5 empty] | 計画時 | 作業前 | 作業後 |  |  |  | 計画時 | 作業前 | 作業後 |  |  | 計画時 | 作業前 | 作業後
（計画時、作業前、作業後に点検数量確認、記入） |  |  | 1.短絡接地器具(組) | [5 empty] | 2.検電器(本) | [5 empty] | 3.ｺﾞﾑ手袋
|  |  | 4.ｺﾞﾑ長靴(足) | [5 empty] | 5.区画ﾛｰﾌﾟ(本) | [5 empty] | 6.標識板(枚)
|  |  | 7.安全帯(組) | [5 empty] | 8.ﾍﾙﾒｯﾄ(個) | [5 empty] | 9.防災面(個)
予定時刻 |  | 項 目 |  |  | 点 検 作 業 予 定 | [14 empty] | 確認
（実施時刻） |  |  |  |  | 内 容 | [12 empty] | 実施者
： |  | 1 事前作業 |  |  | 1 安全用品、測定器具、工具確認
（ ： ） |  |  |  |  | 2 仮設回路の確認、準備
： |  | 2 作業開始前 |  |  | 確認事項 |  | （1）停電範囲･時間、作業範囲･時間、手順、分担（操作者確認）、作業環境
（ ： ） |  | 打ち合わせ |  |  |  |  | （2）検電、短絡接地の徹底、予定外作業の禁止
（3）停電、受電前の連絡確認の徹底
（4）作業用電源、作業者、服装、絶縁防護具着用、健康状態等
： |  | 3 停電準備 |  |  | 1 負荷停止（エレベーター基準階停止、揚水ポンプ停止）
（ ： ） |  |  |  |  | 2 仮設回路に負荷接続、逆送電防止処置、仮設電源運転
接続箇所（試験用）：分電盤名称（ ）回路名称（NO. ）
仮設発電機安全処置（区画等）
3 配電盤遮断器、開閉器類の開閉状態確認
4 検電器の性能確認
5 関係者への連絡
： |  | 4 停電操作 |  |  | 1 配電盤〔MCCB〕開放
（ ： ） |  |  |  |  | 2 配電用〔VCB〕開放
3 受電用〔VCB〕開放（GR試験ボタンによる）
4 受電用〔DS〕開放
5 引き込み用区分開閉器（UGS）開放（SOG試験ボタンによる）
6 通電禁止表示掲示、施錠
7 検電（無電圧確認）
8 残留電荷放電
9 受電用〔DS〕1次側 短絡接地取付
10 作業前絶縁抵抗測定
11 残留電荷放電
12 直流電源開放

## 安全チェックシート(裏)
予定時刻 | 項 目 | 点 検 作 業 予 定 | [5 empty] | 確認
（実施時刻） |  | 内 容 |  |  |  |  | 実施者
： | 5 作業 | 作業中の安全確認（作業前の検電、試験前の逆送電防止処置を行う。）
（ ： ） |  | 電気室（ ） |  | 確認 | その他低圧部分 | 確認
|  | 1 |  |  | 1
|  | 2 |  |  | 2
|  | 3 |  |  | 3
4
5
： | 6 復電操作 | 確認事項 | （1）停電作業終了、工具等の後片付け等
（ ： ） | 前打ち合わせ |  | （2）作業場所各部点検、絶縁抵抗測定
（3）短絡接地、通電禁止表示取り外し
（4）作業者人数、関係者への連絡、作業手順
： | 7 復電準備 | 1 作業場所の巡視点検確認、工具類員数確認
（ ： ） |  | 2 短絡接地器具取り外し
3 高圧回路絶縁抵抗測定
4 受電用〔DS〕、同〔VCB〕、配電用〔VCB〕開放、作業者の退去確認
： | 8 復電操作 | 1 直流電源（制御･操作用）投入
（ ： ） |  | 2 区分開閉器（UGS)投入
3 検電（受電確認）
4 区分開閉器動作確認（SOG試験ボタンで開放）
5 区分開閉器再投入
6 通電禁止表示取り外し、施錠
7 受電用〔DS〕投入
8 計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認
9 受電用〔VCB〕投入
10 計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認
11 配電用〔VCB〕投入
12 計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認
13 配電盤〔MCCB〕投入
14 遮断器、開閉器の開閉状態の確認、負荷状態に異常のないことの確認
： | 9 復電後 | 1 仮設電源回路撤去
（ ： ） | 作業 | 2 各分電盤〔MCCB〕投入確認
3 負荷投入運転確認
4 その他復帰（ガス緊急遮断弁）
： | 10 作業報告 | 1 作業終了報告（異常有無確認）
（ ： ）
： | 11 終了
（ ： ）
特記・留意事項