## チェックリスト
【別添２－２】
安全対策・管理状況チェックリスト(形態例②危険物を収納する設備等から危険物の抜取り)
安 全 対 策 | 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | 変圧器の修繕、点検のため、変圧器内部の絶縁油を一旦抜き取り、仮設タンク等で貯蔵し、内部修繕・点検が終了後に変圧器内に再度注油するものである。
| □ | □ | 危険物を取り扱う場所は屋外である。
| □ | □ | 周囲に メートルの保有空地を確保している。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第５種消火設備）を3本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては、第５種消火設備に加えて第４種消火設備（大型消火器）を１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」
安全対策 | □ | □ | 変圧器等、ポンプ、仮設タンクのアースを確保する。
| □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止する。
| □ | □ | 仮設の防油堤を設置するとともに、漏洩防止シートの敷設等の流出防止対策を講じる。
| □ | □ | 配管の接合部からの流出防止対策としてオイルパンを設置する。
| □ | □ | １か所の取扱い場所で同時に複数の設備からの抜取りは行わない。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。
その他 | □ | □ | 危険物の抜き出し等を行った変圧器の数および危険物の数量を記録する。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。