## チェックリスト
【別添２－３】
安全対策・管理状況チェックリスト（形態例③移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等）
安 全 対 策 | 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | 重機への燃料補給及びドラム缶への注油を行うためのものである。
| □ | □ | 危険物を取り扱う場所は屋外である。
| □ | □ | 移動タンクから直接給油又は容器の詰め替えを行う場合は、ガソリン以外の危険物とすること。
| □ | □ | 移動タンク貯蔵所から直接重機への給油及びドラム缶への詰替をを行う。
| □ | □ | 詰め替えたドラム缶は別途確保する貯蔵場所に速やかに移動させる。
| □ | □ | 周囲に メートルの保有空地を確保している。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 貯蔵場所、注油場所、給油場所相互に メートルの離隔距離をとる。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 高温となることを避けるため、通気性を確保した日除けを貯蔵場所に設ける。
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第５種消火設備）を3本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては、第５種消火設備に加えて第４種消火設備（大型消火器）を１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」
安全対策 | □ | □ | ドラム本体、給油に使用するドラムポンプ等のアースを確保する。
| □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止する。
| □ | □ | 吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。
その他 | □ | □ | 移動タンク貯蔵所への注油は別の場所で行う。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。