## チェックリスト
【別添２－４】
安全対策・管理状況チェックリスト（形態例④可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油）
| 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | 給油設備に移動タンク貯蔵所の注入ホースを緊結し、給油設備を用いて自動車への給油又は容器への注油を行うものである。
| □ | □ | 危険物を取り扱う場所は屋外とする。
| □ | □ | 危政令第９条第1項第1号の規定の例により、周囲の建築物から距離を保つこと。
| □ | □ | 周囲に６メートルの保有空地を確保している。
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第４種）を3本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては第４種及び第５種の消火設備をそれぞれ１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」「給油中エンジン停止」
安全対策 | □ | □ | 給油設備は、危規則第25条の２（固定給油設備等の構造）の規定に準ずる構造のものである。
| □ | □ | 給油設備及びその架台は、地震動、風圧等に対して十分な安全性を有するものである。
| □ | □ | 給油設備の架台には、車両の衝突を防止するためのポール等が設けられている。
| □ | □ | 移動タンク貯蔵所１台につき、貯蔵する危険物はガソリン、灯油又は軽油のいずれか一油種とする。
| □ | □ | 危険物の取扱い作業後において、移動タンク貯蔵所の注入ホース及び給油設備内の危険物を携行缶等に排出する際の吸気に供するため、移動タンク貯蔵所のタンク室の１つは空室にしておく。
| □ | □ | 給油設備及び移動タンク貯蔵所のアースを保有空地外に確保する。
| □ | □ | 給油設備の電源は保有空地外の発電機又は常用電源を用いる。
| □ | □ | 危険物を取り扱う作業者は、静電安全作業服及び静電安全靴を着用する。
| □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止すること。
| □ | □ | 給油場所はコンクリート又はアスファルトで舗装された地盤面に設けるものとし、給油設備及び移動タンク貯蔵所の設置場所を包含するように漏えい防止シートを敷くとともに、簡易の防油堤を周囲に設置する。
| □ | □ | 吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。移動タンク貯蔵所の危険物積載状況についても確認を行う。
| □ | □ | 給油業務時間帯は、危険物の取扱い作業の有無を問わず、作業員が常駐し監視を行う。
その他 | □ | □ | 給油業務終了後は、移動タンク貯蔵所を常置場所へ移動させる。
| □ | □ | 移動タンク貯蔵所への注油は別の場所で行う。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。