仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）（形態例⑤避難所等の屋外における消毒用アルコール貯蔵等）

【別添１－５】

保有空地３ｍを確保する。

１　仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト



３ｍ

３ｍ

３ｍ

３ｍ

高温とならないよう、通気性のある日除けを設置する。貯蔵場所にはアルコール以外の物品を保管しない。

小型容器に小分けにする量は必要最小限とする。

３ｍ



**貯蔵場所**

**取扱場所**

３ｍ

ブルーシート等による流出防止措置。





保有空地の周囲にバリケードを設置する。

取扱場所と貯蔵場所を離し３ｍの離隔距離を確保する。

３ｍ



第５種消火設備を２本設置する。

２　標識・掲示板（例）※標識・掲示板を設置し関係者に注意喚起を行う。

・大きさ：縦30cm以上、幅60cm以上（縦書きでも可）

・「火気厳禁」は、地は赤色、文字は白色

・「危険物仮貯蔵・仮取扱所」は、地は白色、文字は黒色

危険物仮貯蔵・仮取扱所

危険物の類・品名・数量（倍数）

・第４類　アルコール類　エタノール

2,000リットル（５倍）

管理者　○○　□□

**火気厳禁**