## 年度別
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成13年度～平成18年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
13(2001) | 16246629 | 9016832 | 3019333 | 566919 | 12603084 | 3234391 | 26280 | 382874 | 16246629 | 480010 | 30668581.48 | 5477490 | 20686011.48 | 6593050 | 3455340 | 25625.6 | 6731.89 | 6990.24 | 756.79
14(2002) | 16349928 | 8139330 | 3490533 | 655712 | 12285575 | 3872307 | 35819 | 156227 | 16349928 | 321430 | 32902080 | 7109320 | 19259340 | 7830970 | 2892670 | 23666.73 | 7981.61 | 8169.81 | 256.74
15(2003) | 16190082 | 8504994 | 3170826 | 646947 | 12322767 | 3848507 | 18165 | 643 | 16190082 | 202170 | 32583190 | 6889440 | 20173660 | 6937420 | 2992820 | 24514.15 | 7080.68 | 8300.31 | 0.32
16(2004) | 16073672 | 7757631 | 3247262 | 625742 | 11630635 | 4405397 | 29771 | 7869 | 16073672 | 249260 | 32253586 | 8487656 | 18327260 | 6959730 | 3019490 | 22996.2 | 7103.42 | 8713.18 | 15.03
17(2005) | 16557559 | 8276178 | 3240211 | 405579 | 11921968 | 4635591 | 30642 | 36999 | 16625200 | 486670 | 31454590 | 6605280 | 19564670 | 7126610 | 2821460 | 24443.45 | 7314.65 | 6452.98 | 80.04
18(2006) | 16911766 | 8479829 | 3486657 | 97760 | 12064246 | 4847520 | 25831 | 192911 | 17130508 | 288460 | 31271032 | 6092742 | 20149200 | 7850970 | 3034620 | 25160.83 | 8018.15 | 1963.25 | 377.17
平均 | 16388272.6667 |  |  |  | 12138045.8333 |  |  |  | 16436003.1667
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％
燃料電池の消化ガス使用量含む

## 電気･ガス詳細
| ガス使用量実績（平成13年度～平成18年度） | [16 empty] | 運転実績（平成13年度～平成18年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量（Nm3） | [12 empty] | 北二給電電力（kWh) | 北部ｾﾝﾀｰ使用電力量(kＷh) | 商用（東電＋環境）(kWh) | 発電電力量（kWｈ） | [7 empty] | 運転時間（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | ガス発電合計 | 燃料電池 | 焼却2号炉 | 焼却３号炉 | 焼却４号炉 | 空調設備 | 安全燃焼 | 消化ガス使用量合計 |  |  |  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | 補機（自家消費） | ガス発電供給電力 | 燃料電池 | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | 燃料電池 | 安全燃焼装置
平成13年4月 | 1458748 | 207260 | 240298 | 185366 | 200430 | 193570 | 1026924 | 53532 | 154579 | 83608 | 121158 | 0 | 18947 | 1458748 | 102050 | 2361440 | 312860 | 470570 | 535570 | 437450 | 434390 | 419200 | 379230 | 1917950 | 130630 | 569.53 | 651.38 | 533.25 | 531.38 | 427.34 | 654.59 | 38.21
平成13年5月 | 1506862 | 203690 | 234692 | 227237 | 157851 | 179456 | 1002926 | 54367 | 177936 | 81940 | 164232 | 3712 | 21749 | 1506862 | 13570 | 2539810 | 548170 | 456620 | 525200 | 535690 | 346250 | 394000 | 396900 | 1860860 | 130780 | 554.06 | 642.53 | 652.58 | 422.51 | 407.05 | 657.45 | 41.31
平成13年6月 | 1300430 | 184349 | 186037 | 209253 | 7083 | 296044 | 882766 | 56683 | 163083 | 88873 | 104515 | 4480 | 30 | 1300430 | 1950 | 2502460 | 770120 | 407010 | 415910 | 489340 | 15540 | 642470 | 370720 | 1599550 | 132790 | 497.43 | 510.15 | 601.02 | 20.1 | 655.04 | 682.03 | 0.05
平成13年7月 | 1193402 | 132006 | 98237 | 207534 | 154352 | 268455 | 860584 | 57900 | 147521 | 120925 | 0 | 6464 | 8 | 1193402 | 1240 | 2418920 | 566200 | 313610 | 224090 | 502260 | 368150 | 599300 | 288400 | 1719010 | 133710 | 385 | 280.17 | 616.41 | 450.02 | 612.04 | 695.49 | 0.01
平成13年8月 | 1126132 | 158886 | 143656 | 114499 | 154002 | 250635 | 821678 | 63489 | 0 | 87088 | 146441 | 7425 | 11 | 1126132 | 1730 | 2245001.48 | 763920 | 382590 | 331.48 | 278690 | 374290 | 565960 | 269710 | 1332151.48 | 148930 | 463.25 | 407.51 | 343.48 | 460.19 | 579.03 | 744 | 0.01
平成13年9月 | 1098674 | 170560 | 204693 | 164372 | 161554 | 305017 | 1006196 | 25036 | 0 | 32496 | 30856 | 2226 | 1864 | 1098674 | 38440 | 2454010 | 345540 | 406120 | 467920 | 397860 | 387490 | 670530 | 280200 | 2049720 | 58750 | 489.33 | 571.06 | 475.55 | 472.08 | 681.42 | 297.27 | 3.39
平成13年10月 | 1239770 | 226764 | 173188 | 220027 | 225335 | 313618 | 1158932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80838 | 1239770 | 70810 | 2600890 | 226310 | 530510 | 389200 | 522080 | 533940 | 672710 | 273860 | 2374580 | 0 | 647.08 | 476.5 | 635.18 | 655.42 | 686.44 | 0 | 158.33
平成13年11月 | 1307477 | 166105 | 172371 | 182254 | 211224 | 314027 | 1045981 | 43242 | 6656 | 69952 | 83146 | 1091 | 57409 | 1307477 | 36730 | 2624510 | 389220 | 386360 | 387690 | 427990 | 504440 | 671530 | 249200 | 2128810 | 106480 | 472.06 | 479.55 | 519.41 | 616.15 | 687.24 | 537.42 | 112.43
平成13年12月 | 1531578 | 198167 | 173537 | 200815 | 215846 | 288708 | 1077073 | 57899 | 101079 | 119066 | 175567 | 882 | 12 | 1531578 | 58690 | 2799050 | 433090 | 464580 | 396040 | 474710 | 518160 | 617400 | 249090 | 2221800 | 144160 | 565.41 | 481.17 | 580.11 | 631.05 | 629.2 | 744 | 0.01
平成14年1月 | 1549352 | 211561 | 246029 | 209638 | 203050 | 222707 | 1092985 | 56983 | 85903 | 123742 | 172681 | 0 | 17058 | 1549352 | 35410 | 2831670 | 456410 | 491270 | 553050 | 486720 | 477480 | 466450 | 242500 | 2232470 | 142790 | 600.01 | 674.52 | 589.48 | 583.08 | 475.51 | 744 | 33.28
平成14年2月 | 1355047 | 154624 | 230974 | 231985 | 204280 | 88977 | 910840 | 39202 | 116652 | 78297 | 109632 | 0 | 100424 | 1355047 | 14790 | 2544130 | 504410 | 380300 | 525730 | 545570 | 488760 | 199630 | 198260 | 1941730 | 97990 | 461.53 | 643.52 | 658.34 | 589.25 | 204.53 | 504.43 | 201.4
平成14年3月 | 1579157 | 124235 | 256955 | 223226 | 246745 | 298119 | 1149280 | 58586 | 37256 | 119145 | 130366 | 0 | 84524 | 1579157 | 104600 | 2746690 | 161240 | 313990 | 592670 | 529020 | 592810 | 673870 | 257270 | 2445090 | 140360 | 380.12 | 727.08 | 645.36 | 714.25 | 687.05 | 729.56 | 168.36
平成14年4月 | 1769330 | 128082 | 241390 | 235545 | 206588 | 267780 | 1079385 | 58514 | 73517 | 101396 | 154507 | 4123 | 11373 | 1482815 | 87740 | 2713650 | 281970 | 323630 | 555030 | 563140 | 492200 | 606610 | 252740 | 2287870 | 143810 | 395.59 | 673.38 | 684.41 | 597.42 | 619.34 | 720 | 23.08
平成14年5月 | 1791340 | 91470 | 242853 | 157319 | 228551 | 289215 | 1009408 | 60950 | 138954 | 107193 | 187102 | 4596 | 0 | 1508203 | 12390 | 2880070 | 621030 | 229720 | 555870 | 375660 | 540960 | 655180 | 246990 | 2110400 | 148640 | 285.18 | 679.04 | 459.04 | 657.37 | 668.45 | 744 | 0
平成14年6月 | 1615063 | 160411 | 192470 | 178382 | 120388 | 295167 | 946818 | 59333 | 136858 | 70435 | 103344 | 5143 | 27474 | 1349405 | 21650 | 2686950 | 552980 | 412140 | 444070 | 429480 | 280360 | 680400 | 256370 | 1990080 | 143890 | 509.19 | 550.38 | 526.35 | 347.3 | 694.06 | 720 | 5.4
平成14年7月 | 1570060 | 184681 | 129773 | 144116 | 102846 | 314966 | 876382 | 54831 | 158670 | 123621 | 7354 | 7885 | 22047 | 1250790 | 7850 | 2769670 | 870710 | 460660 | 293110 | 337380 | 237860 | 714810 | 275130 | 1768690 | 130270 | 579.27 | 372.41 | 430.18 | 300.09 | 729.13 | 652.45 | 44.07
平成14年8月 | 1389030 | 162241 | 119393 | 157835 | 110711 | 228788 | 778968 | 62062 | 0 | 166462 | 139309 | 5868 | 0 | 1152669 | 1530 | 2862630 | 1121840 | 409730 | 274230 | 385200 | 256630 | 518250 | 251010 | 1593030 | 147760 | 509.39 | 341.43 | 475.5 | 319.07 | 532.18 | 744 | 0
平成14年9月 | 1375970 | 182470 | 110910 | 173891 | 70163 | 301934 | 839368 | 58431 | 48041 | 49777 | 165939 | 3513 | 12 | 1165081 | 4930 | 2609650 | 753310 | 452480 | 249240 | 419610 | 160480 | 677550 | 242240 | 1717120 | 139220 | 565.07 | 314.59 | 516.16 | 200.47 | 687.24 | 696.57 | 0.02
平成14年10月 | 1507610 | 164411 | 210753 | 166177 | 93213 | 297058 | 931612 | 30740 | 141984 | 0 | 158596 | 3143 | 10 | 1266085 | 13560 | 2632390 | 643620 | 408060 | 475050 | 402070 | 208880 | 667630 | 246420 | 1915270 | 73500 | 503.08 | 591.36 | 491.31 | 262.49 | 680.58 | 378.11 | 0.02
平成14年11月 | 1538030 | 175758 | 168440 | 142428 | 173868 | 272197 | 932691 | 55678 | 124011 | 52963 | 122880 | 1548 | 12 | 1289783 | 28150 | 2641520 | 566550 | 433720 | 378470 | 335100 | 406600 | 609650 | 224720 | 1938820 | 136150 | 536.28 | 472.2 | 415.08 | 497.37 | 620.33 | 717.59 | 0.01
平成14年12月 | 1767290 | 161862 | 208749 | 176825 | 184779 | 301234 | 1033449 | 57972 | 138106 | 116521 | 168933 | 0 | 0 | 1514981 | 9720 | 2852300 | 576670 | 396930 | 465560 | 413050 | 426110 | 666720 | 235440 | 2132930 | 142700 | 482.51 | 571.33 | 504.25 | 514.3 | 678.32 | 744 | 0
平成15年1月 | 1797185 | 181744 | 167235 | 173165 | 199792 | 304407 | 1026343 | 52461 | 146163 | 128850 | 167283 | 0 | 15 | 1521115 | 10380 | 2868220 | 610540 | 443090 | 369960 | 408850 | 456940 | 670830 | 222160 | 2127510 | 130170 | 544.53 | 450.16 | 500.1 | 554.36 | 685.24 | 689.05 | 0.03
平成15年2月 | 1636810 | 221297 | 15817 | 228627 | 233154 | 295075 | 993970 | 50535 | 3081 | 75710 | 112722 | 0 | 95284 | 1331302 | 34610 | 2550110 | 293270 | 546360 | 34470 | 551520 | 546580 | 654070 | 201310 | 2131690 | 125150 | 662.06 | 49.49 | 662.34 | 662.55 | 664.51 | 644.55 | 184.11
平成15年3月 | 1815990 | 192303 | 233320 | 218742 | 214392 | 322712 | 1181469 | 54205 | 65274 | 70415 | 146336 | 0 | 0 | 1517699 | 88920 | 2834920 | 216830 | 473680 | 529520 | 516240 | 493660 | 709270 | 238140 | 2484230 | 133860 | 577.32 | 644.5 | 629.36 | 600.12 | 722.23 | 719.49 | 0
平成15年4月 | 1788961 | 208900 | 193260 | 207758 | 195265 | 313681 | 1118864 | 51539 | 45774 | 92841 | 178345 | 0 | 0 | 1487363 | 55000 | 2761120 | 306140 | 516660 | 440980 | 485040 | 442040 | 687950 | 244930 | 2327740 | 127240 | 634.39 | 541.15 | 597.2 | 544.18 | 699.54 | 720 | 0
平成15年5月 | 1782720 | 200525 | 188854 | 163760 | 176375 | 291365 | 1020879 | 54587 | 48845 | 110428 | 202452 | 28 | 23 | 1437242 | 32540 | 2776360 | 504230 | 499340 | 435930 | 390390 | 406460 | 647890 | 242500 | 2137510 | 134620 | 615.55 | 534.56 | 485.12 | 498.42 | 657.2 | 717.16 | 0.03
平成15年6月 | 1679150 | 168030 | 201279 | 193566 | 163295 | 203476 | 929646 | 52314 | 110776 | 103582 | 113504 | 2615 | 22 | 1312459 | 13690 | 2718420 | 639640 | 418040 | 465230 | 463640 | 378250 | 455770 | 230480 | 1950450 | 128330 | 521.21 | 573.01 | 575.45 | 464.34 | 464.28 | 691.08 | 0.04
平成15年7月 | 1606380 | 204082 | 253529 | 157195 | 239719 | 56541 | 911066 | 57863 | 98878 | 88515 | 14206 | 6150 | 0 | 1176678 | 6930 | 2681460 | 592610 | 509220 | 588170 | 374220 | 563480 | 126440 | 214270 | 1947260 | 141590 | 634.07 | 711.51 | 476.21 | 678.29 | 131.15 | 744 | 0
平成15年8月 | 1464110 | 127524 | 211894 | 192912 | 179584 | 185320 | 897234 | 58874 | 0 | 97301 | 89057 | 4917 | 0 | 1147383 | 3090 | 2610060 | 654960 | 304680 | 484980 | 446490 | 407310 | 413480 | 243310 | 1813630 | 141470 | 460.57 | 586.59 | 556.26 | 505.14 | 426.55 | 744 | 0
平成15年9月 | 1453320 | 6046 | 204757 | 196405 | 153639 | 297118 | 857965 | 56632 | 7481 | 80584 | 173893 | 4455 | 0 | 1181010 | 190 | 2696160 | 850850 | 14640 | 466190 | 455830 | 353720 | 667150 | 248850 | 1708680 | 136630 | 20.5 | 573.16 | 562.13 | 434.32 | 684.34 | 720 | 0
平成15年10月 | 1548780 | 193036 | 220599 | 75309 | 186711 | 270611 | 946266 | 34503 | 113383 | 0 | 170776 | 0 | 0 | 1264928 | 8160 | 2870130 | 572020 | 483400 | 494490 | 172860 | 721100 | 587470 | 245090 | 2214230 | 83880 | 593.4 | 606.32 | 212.39 | 517.23 | 600.22 | 442.13 | 0
平成15年11月 | 1516000 | 157648 | 121257 | 168172 | 187056 | 301676 | 935809 | 54907 | 148266 | 0 | 176613 | 0 | 0 | 1315595 | 1750 | 2536330 | 518830 | 391300 | 267830 | 400280 | 414350 | 654400 | 242560 | 1885600 | 131900 | 477.18 | 327.34 | 491.32 | 514.25 | 666.13 | 680.19 | 0.05
平成15年12月 | 1622550 | 158954 | 188967 | 124339 | 120415 | 311428 | 904103 | 59733 | 176706 | 95384 | 190005 | 0 | 42 | 1425973 | 1080 | 2785510 | 840900 | 387430 | 410570 | 293740 | 265140 | 669600 | 225960 | 1800520 | 144090 | 480.12 | 501 | 360.24 | 327.46 | 683.43 | 738.34 | 0.05
平成16年1月 | 1686180 | 171592 | 203543 | 234060 | 69392 | 325240 | 1003827 | 58986 | 133415 | 105639 | 196711 | 0 | 42 | 1498620 | 3470 | 2853100 | 673630 | 419420 | 440170 | 553070 | 154860 | 704600 | 236450 | 2035670 | 143800 | 512.27 | 536.13 | 676.56 | 193.29 | 718.26 | 744 | 0.05
平成16年2月 | 1421416 | 192101 | 200883 | 197674 | 165462 | 288254 | 1044374 | 48290 | 126118 | 30443 | 172149 | 0 | 42 | 1421416 | 63960 | 2524510 | 270340 | 478540 | 440300 | 470340 | 376450 | 621000 | 250720 | 2135910 | 118260 | 581.4 | 537.29 | 576.22 | 464 | 634.31 | 615.41 | 0.05
平成16年3月 | 1520985 | 200666 | 227744 | 202528 | 148733 | 326116 | 1105787 | 58719 | 50151 | 110760 | 195526 | 0 | 472 | 1521415 | 12310 | 2770030 | 465290 | 501430 | 504400 | 482100 | 339160 | 701670 | 367700 | 2161060 | 143680 | 617.39 | 617.58 | 592.17 | 418.27 | 715.27 | 744 | 0.05
平成16年4月 | 1793040 | 151918 | 220718 | 200567 | 130749 | 265893 | 969845 | 57731 | 159610 | 107640 | 194856 | 4187 | 42 | 1493911 | 9350 | 2735310 | 620480 | 370100 | 487390 | 478900 | 299180 | 577060 | 235860 | 1976770 | 138060 | 514.3 | 605.72 | 593.38 | 371.93 | 592.63 | 720 | 0.05
平成16年5月 | 1704260 | 112453 | 176118 | 234119 | 121425 | 299312 | 943427 | 59162 | 156012 | 113035 | 116770 | 3615 | 42 | 1392063 | 21370 | 2716170 | 692460 | 274590 | 389770 | 559100 | 279090 | 647090 | 267540 | 1882100 | 141610 | 375.7 | 484.53 | 688.42 | 347.3 | 660.35 | 744 | 0.05
平成16年6月 | 1575880 | 128703 | 183881 | 191344 | 131979 | 312863 | 948770 | 57880 | 155867 | 111600 | 0 | 3772 | 42 | 1277931 | 13120 | 2586496 | 537116 | 322600 | 411910 | 461400 | 307110 | 683160 | 273900 | 1912280 | 137100 | 417.28 | 512.5 | 573.67 | 381.98 | 695.6 | 720 | 0.05
平成16年7月 | 1514610 | 172892 | 118969 | 160153 | 93322 | 338806 | 884142 | 60525 | 113915 | 59675 | 118473 | 4490 | 42 | 1241262 | 480 | 2789990 | 904550 | 442620 | 272130 | 387910 | 219340 | 728720 | 307000 | 1743720 | 141720 | 547.65 | 343.57 | 498 | 277 | 743.87 | 744 | 0.05
平成16年8月 | 1390390 | 222604 | 100491 | 194670 | 148184 | 95698 | 761647 | 59404 | 0 | 105765 | 182479 | 4596 | 42 | 1113933 | 0 | 2681500 | 980300 | 570390 | 229870 | 475430 | 350260 | 201980 | 268140 | 1559790 | 141410 | 739.82 | 296.67 | 617.23 | 444.4 | 205.48 | 744 | 0.05
平成16年9月 | 1346240 | 188143 | 79375 | 136051 | 195002 | 188500 | 787071 | 57122 | 5833 | 70631 | 199963 | 4212 | 42 | 1124874 | 200 | 2662720 | 918980 | 478030 | 178750 | 327400 | 463370 | 416300 | 257150 | 1606700 | 137040 | 638 | 242.07 | 442.37 | 582.6 | 425.88 | 720 | 0.05
平成16年10月 | 1342670 | 154614 | 87491 | 141409 | 130937 | 226647 | 741098 | 45045 | 146936 | 0 | 197180 | 2902 | 42 | 1133203 | 380 | 2593460 | 994220 | 391520 | 197460 | 338930 | 308460 | 484630 | 230530 | 1490470 | 108770 | 485.43 | 245.62 | 427.02 | 382.42 | 495.9 | 738.3 | 0.05
平成16年11月 | 1521730 | 47796 | 188821 | 143108 | 190850 | 316798 | 887373 | 57066 | 20235 | 20235 | 187822 | 1878 | 42 | 1174651 | 610 | 2593610 | 699360 | 120490 | 427640 | 342960 | 444680 | 666360 | 244360 | 1757770 | 136480 | 150.73 | 522.55 | 426.5 | 541.62 | 677.63 | 720 | 0.05
平成16年12月 | 1677320 | 102912 | 211594 | 160318 | 134591 | 250643 | 860058 | 43063 | 190993 | 136200 | 210033 | 119 | 42 | 1440508 | 70 | 2803710 | 962630 | 264150 | 478110 | 382810 | 312280 | 522150 | 219780 | 1739720 | 101360 | 333.4 | 585.98 | 482.33 | 385.67 | 533.68 | 744 | 0.05
平成17年1月 | 1774780 | 108789 | 225978 | 95323 | 167172 | 347287 | 944549 | 43859 | 201734 | 136740 | 217629 | 0 | 42 | 1544553 | 2540 | 2794810 | 809580 | 273800 | 502210 | 223870 | 385800 | 721300 | 229590 | 1877390 | 107840 | 338.43 | 613.55 | 276.68 | 472.65 | 735.33 | 744 | 0.05
平成17年2月 | 1717200 | 176762 | 221623 | 216993 | 192343 | 306312 | 1114033 | 40896 | 59227 | 92495 | 174925 | 0 | 6211 | 1487787 | 92040 | 2561670 | 159900 | 445970 | 490240 | 507340 | 441920 | 659720 | 243970 | 2301220 | 100550 | 546.6 | 599.23 | 627.03 | 540.83 | 670.72 | 665.43 | 12.25
平成17年3月 | 1898770 | 200812 | 246441 | 190527 | 226597 | 298503 | 1162880 | 43989 | 184659 | 86625 | 169605 | 0 | 1238 | 1648996 | 109100 | 2734140 | 208080 | 505260 | 543450 | 442660 | 518610 | 651260 | 241670 | 2419570 | 106490 | 618.2 | 669.72 | 551.37 | 636.55 | 666.35 | 709.45 | 2.28
平成17年4月 | 1720014 | 218920 | 226085 | 220487 | 220051 | 310375 | 1195918 | 45190 | 195152 | 59475 | 104997 | 2270 | 42 | 1603044 | 171100 | 2599070 | 0 | 550030 | 498690 | 513840 | 505350 | 683820 | 261270 | 2490460 | 108610 | 667.82 | 611.33 | 633.75 | 617.3 | 696.43 | 720 | 0.05
平成17年5月 | 1575885 | 220851 | 246376 | 82925 | 210146 | 343529 | 1103827 | 46785 | 221758 | 125150 | 0 | 3243 | 42 | 1500805 | 74690 | 2522450 | 156540 | 561920 | 553080 | 194280 | 485330 | 724900 | 266220 | 2253290 | 112620 | 682.83 | 680.45 | 240.52 | 591.52 | 737.47 | 744 | 5.36
平成17年6月 | 1648092 | 195722 | 222788 | 69271 | 190023 | 317116 | 994920 | 45754 | 72142 | 133200 | 157315 | 3733 | 9519 | 1416583 | 140 | 2722272 | 600332 | 497430 | 501280 | 167490 | 441030 | 663320 | 257620 | 2012930 | 109010 | 617.5 | 620.68 | 207.6 | 540.63 | 675.9 | 720 | 20.19
平成17年7月 | 1554224 | 122002 | 175599 | 154083 | 120866 | 342974 | 915524 | 38740 | 0 | 122285 | 197065 | 4852 | 42 | 1278508 | 3900 | 2714805 | 795755 | 311920 | 400460 | 378180 | 283430 | 712590 | 259880 | 1826700 | 92350 | 402.07 | 501.83 | 473.97 | 353.93 | 725.73 | 609.8 | 0.05
平成17年8月 | 1304312 | 188616 | 159044 | 218930 | 167317 | 18370 | 752277 | 0 | 165133 | 0 | 193451 | 6668 | 3042 | 1120571 | 0 | 2515378 | 905438 | 484760 | 364810 | 542440 | 397850 | 38150 | 218070 | 1609940 | 0 | 660.53 | 471.57 | 694.72 | 526.22 | 38.83 | 0 | 6.02
平成17年9月 | 1253191 | 132483 | 108550 | 173530 | 115334 | 171573 | 701470 | 15436 | 163083 | 0 | 194319 | 5246 | 42 | 1079596 | 300 | 2473953 | 954863 | 341670 | 249390 | 427540 | 277790 | 399240 | 213880 | 1481750 | 37340 | 459.27 | 311.38 | 539.03 | 354.68 | 410.85 | 247.5 | 0.05
平成17年10月 | 1366007 | 75916 | 152699 | 167326 | 139150 | 276643 | 811734 | 41619 | 139903 | 0 | 207185 | 3302 | 42 | 1203785 | 1200 | 2552585 | 762075 | 191240 | 347360 | 402290 | 331950 | 637870 | 220650 | 1690060 | 100450 | 255.57 | 431.05 | 495.73 | 408.33 | 651.08 | 633.7 | 0.05
平成17年11月 | 1492563 | 174235 | 147844 | 111565 | 88983 | 293593 | 816220 | 44156 | 231637 | 23565 | 198788 | 1269 | 42 | 1315677 | 5000 | 2521922 | 708692 | 442660 | 331090 | 266520 | 207620 | 670470 | 212120 | 1706240 | 106990 | 553.83 | 407.2 | 330.3 | 256.4 | 683.67 | 709.15 | 0.05
平成17年12月 | 1785828 | 129745 | 181582 | 186017 | 155934 | 292244 | 945522 | 45903 | 188572 | 137206 | 188661 | 59 | 42 | 1505965 | 5580 | 2734941 | 659051 | 324770 | 399400 | 440160 | 366870 | 653860 | 221560 | 1963500 | 112390 | 412.82 | 505.62 | 555.22 | 454.6 | 687.02 | 744 | 0.05
平成18年1月 | 1740867 | 183806 | 138157 | 199186 | 134831 | 310219 | 966199 | 45993 | 81760 | 134843 | 211611 | 0 | 42 | 1440448 | 22830 | 2724663 | 602263 | 453530 | 300330 | 466180 | 311200 | 690210 | 211400 | 2010050 | 112350 | 574.22 | 376.5 | 589.98 | 398.55 | 728.18 | 744 | 0.05
平成18年2月 | 1837526 | 192474 | 226454 | 203000 | 150163 | 293163 | 1065254 | 14450 | 112770 | 147342 | 182409 | 0 | 42 | 1522267 | 30310 | 2706821 | 449881 | 473220 | 490080 | 475550 | 349510 | 651220 | 217520 | 2222060 | 34880 | 581.48 | 604.28 | 582.5 | 436.33 | 666.48 | 231.08 | 0.05
平成18年3月 | 1861978 | 233633 | 268611 | 236681 | 238187 | 270412 | 1247524 | 21553 | 75174 | 166938 | 102702 | 0 | 24060 | 1637951 | 171620 | 2665730 | 10390 | 576660 | 580060 | 553540 | 552890 | 600960 | 261270 | 2602840 | 52500 | 704.65 | 709.63 | 679.4 | 678.13 | 613.01 | 349.75 | 48.07
平成18年4月 | 1518076 | 222111 | 235705 | 241996 | 34821 | 314188 | 1048821 | 44566 | 202497 | 150078 | 0 | 15 | 72099 | 1518076 | 46250 | 2492669 | 226789 | 548830 | 507360 | 567800 | 80950 | 698970 | 245930 | 2157980 | 107900 | 675.48 | 653.34 | 693.06 | 98.4 | 711.44 | 720 | 135.46
平成18年5月 | 1577513 | 241333 | 133603 | 236505 | 158770 | 323328 | 1093539 | 33854 | 228617 | 150953 | 0 | 2066 | 68484 | 1577513 | 24440 | 2609724 | 255834 | 598550 | 291230 | 552280 | 379480 | 722870 | 267600 | 2276810 | 77080 | 738.37 | 373.49 | 708.57 | 472.29 | 735.52 | 744 | 138.12
平成18年6月 | 1396478 | 165223 | 78998 | 200029 | 224793 | 311746 | 980789 | 19340 | 221043 | 157715 | 0 | 3603 | 13988 | 1396478 | 2970 | 2458739 | 407319 | 406450 | 179650 | 464210 | 541990 | 692310 | 260950 | 2023660 | 27760 | 505.07 | 223.53 | 599.32 | 669.07 | 705.08 | 499.25 | 27.59
平成18年7月 | 1287927 | 76635 | 176948 | 181730 | 177282 | 314525 | 927120 | 0 | 140753 | 141969 | 71894 | 6191 | 0 | 1287927 | 7250 | 2633367 | 728987 | 193020 | 412590 | 425240 | 434950 | 706880 | 268300 | 1904380 | 0 | 242.22 | 513 | 576.59 | 541.09 | 723.06 | 0 | 0
平成18年8月 | 1182293 | 181223 | 195685 | 114563 | 187424 | 202044 | 880939 | 0 | 0 | 128568 | 166216 | 6528 | 42 | 1182293 | 4560 | 2663237 | 811897 | 470610 | 456880 | 270280 | 463050 | 457290 | 266770 | 1851340 | 0 | 590.48 | 568.02 | 368.26 | 581.31 | 467.53 | 0 | 0.05
平成18年9月 | 1189273 | 178860 | 219260 | 83054 | 188202 | 194240 | 863616 | 0 | 10013 | 144703 | 166188 | 4711 | 42 | 1189273 | 290 | 2538679 | 722989 | 461300 | 505300 | 196780 | 453860 | 447660 | 249210 | 1815690 | 0 | 573.46 | 624.31 | 248.21 | 584 | 458.13 | 0 | 0.05
平成18年10月 | 1294348 | 162178 | 205132 | 99246 | 122669 | 299036 | 888261 | 0 | 250310 | 0 | 153152 | 2625 | 0 | 1294348 | 46700 | 2575237 | 718237 | 411520 | 466500 | 238700 | 295390 | 686810 | 241920 | 1857000 | 0 | 509.41 | 576.24 | 300.1 | 369.37 | 700.59 | 0 | 0
平成18年11月 | 1349274 | 164491 | 159774 | 165645 | 141085 | 295407 | 926402 | 0 | 246783 | 2667 | 167118 | 92 | 6212 | 1349274 | 5590 | 2210669 | 282219 | 411110 | 356790 | 400430 | 333780 | 670080 | 243740 | 1928450 | 0 | 528.44 | 465.2 | 496.42 | 433.39 | 694.23 | 0 | 12.25
平成18年12月 | 1525524 | 198868 | 177990 | 166490 | 108235 | 311138 | 962721 | 0 | 227346 | 153633 | 181824 | 0 | 0 | 1525524 | 560 | 2879461 | 856771 | 495020 | 393900 | 400530 | 255500 | 702490 | 224750 | 2022690 | 0 | 606.25 | 486.32 | 493.5 | 314.55 | 715.2 | 0 | 0
平成18年1月 | 1583531 | 214409 | 224759 | 236395 | 174971 | 316422 | 1166956 | 0 | 76967 | 154214 | 185192 | 0 | 202 | 1583531 | 31970 | 2878764 | 422334 | 529950 | 497490 | 563730 | 411090 | 709670 | 255500 | 2456430 | 0 | 646.56 | 611.26 | 700.19 | 503.24 | 723.5 | 0 | 0.24
平成18年2月 | 1514553 | 204331 | 232532 | 202640 | 220717 | 286688 | 1146908 | 0 | 80891 | 121929 | 136766 | 0 | 28059 | 1514553 | 113080 | 2512107 | 95767 | 504680 | 515770 | 484360 | 519360 | 643610 | 251440 | 2416340 | 0 | 617.46 | 627.38 | 603.06 | 637.58 | 656.48 | 0 | 56.07
平成18年3月 | 1711718 | 199921 | 181397 | 201895 | 179306 | 317895 | 1080414 | 0 | 236433 | 166753 | 224335 | 0 | 3783 | 1711718 | 4800 | 2818379 | 563599 | 492400 | 402040 | 482760 | 423760 | 712330 | 258510 | 2254780 | 0 | 604.36 | 495.37 | 594.21 | 520.03 | 727.39 | 0 | 7.34
| 発生量＝使用量にならないのは、計器誤差であり、各種検証では、使用量を基準とする | [13 empty] | ｾﾝﾀｰから北二への給電分 | [8 empty] | 補機電力を引いた分
使用料金を払った電力量（東京電力＋環境事業局）
商用＋ガス発供給電力＋燃料電池
ガス発電合計＋燃料電池＋安全燃焼＋空調設備＋焼却炉分
発生量と使用量合計の差は、計器誤差と考え、使用量を基本とする。 また、年度によっては、発生量を使用量に合わせている｡
燃料電池の消化ガス使用量含む