## 年度別 (hidden)
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
10(1998) | 15751360 |  |  |  | 12035260 | 3322370 | 36760 | 356970 | 15751360
11(1999) | 15100130 |  |  |  | 11745910 | 3045670 | 16810 | 291740 | 15100130
12(2000) | 14970607 |  |  |  | 12118192 | 2563447 | 36334 | 252634 | 14970607
13(2001) | 16246629 | 9016832 | 3019333 | 566919 | 12603084 | 3234391 | 26280 | 382874 | 16246629 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14(2002) | 16349928 | 8139330 | 3490533 | 655712 | 12285575 | 3872307 | 35819 | 156227 | 16349928 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15(2003) | 16190082 | 8504994 | 3170826 | 646947 | 12322767 | 3848507 | 18165 | 643 | 16190082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 15768122.6667 |  |  |  | 12185131.3333 |  |  |  | 15768122.6667
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％
燃料電池の消化ガス使用量含む

## ガス使用量実績
ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量（Nm3）
|  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | ガス発電合計 | 燃料電池 | 焼却2号炉 | 焼却３号炉 | 焼却４号炉 | 空調設備 | 安全燃焼 | 消化ガス使用量合計
平成10年4月 | 1827500 | [5 empty] | 1068210 |  | 184860 | 14020 | 92600 | 2930 | 90320 | 1452940
平成10年5月 | 1537250 | [5 empty] | 950240 |  | 190460 | 138270 | 0 | 4850 | 2650 | 1286470
平成10年6月 | 1516480 | [5 empty] | 1017170 |  | 157670 | 126190 | 0 | 3850 | 4480 | 1309360
平成10年7月 | 1452470 | [5 empty] | 800610 |  | 130980 | 121780 | 0 | 6050 | 9420 | 1068840
平成10年8月 | 1292760 | [5 empty] | 794310 |  | 0 | 126140 | 137600 | 8170 | 1600 | 1067820
平成10年9月 | 1262430 | [5 empty] | 794310 |  | 53880 | 93350 | 115500 | 6560 | 0 | 1063600
平成10年10月 | 1399020 | [5 empty] | 962630 |  | 120190 | 0 | 111400 | 3290 | 0 | 1197510
平成10年11月 | 1441640 | [5 empty] | 997890 |  | 5770 | 58370 | 79000 | 1060 | 76580 | 1218670
平成10年12月 | 1642020 | [5 empty] | 1057840 |  | 108690 | 64340 | 113500 | 0 | 62350 | 1406720
平成11年1月 | 1665300 | [5 empty] | 1022040 |  | 161630 | 133020 | 133000 | 0 | 0 | 1449690
平成11年2月 | 1605760 | [5 empty] | 1041260 |  | 57800 | 107840 | 11400 | 0 | 40900 | 1259200
平成11年3月 | 1775070 | [5 empty] | 1528750 |  | 188720 | 110100 | 74300 | 0 | 68670 | 1970540
平成11年4月 | 1411390 | [5 empty] | 1107030 |  | 180470 | 12430 | 109400 | 490 | 1570 | 1411390
平成11年5月 | 1348210 | [5 empty] | 1075170 |  | 116690 | 21970 | 129900 | 4470 | 10 | 1348210
平成11年6月 | 1262140 | [5 empty] | 894130 |  | 89690 | 142350 | 131900 | 4730 | 20 | 1262820
平成11年7月 | 1239840 | [5 empty] | 963340 |  | 144090 | 120340 | 0 | 370 | 6700 | 1234840
平成11年8月 | 1038350 | [5 empty] | 810040 |  | 0 | 105780 | 116900 | 5630 | 0 | 1038350
平成11年9月 | 909640 | [5 empty] | 783650 |  | 0 | 18650 | 106200 | 1120 | 20 | 909640
平成11年10月 | 1089030 | [5 empty] | 890430 |  | 91310 | 0 | 105700 | 0 | 1590 | 1089030
平成11年11月 | 1214400 | [5 empty] | 882950 |  | 174090 | 80760 | 76600 | 0 | 0 | 1214400
平成11年12月 | 1382570 | [5 empty] | 1024290 |  | 149920 | 136060 | 72300 | 0 | 0 | 1382570
平成12年1月 | 1408260 | [5 empty] | 1125160 |  | 28230 | 84610 | 89700 | 0 | 80560 | 1408260
平成12年2月 | 1330840 | [5 empty] | 1054980 |  | 0 | 69760 | 77400 | 0 | 128700 | 1330840
平成12年3月 | 1469780 | [5 empty] | 1134740 |  | 0 | 99870 | 162600 | 0 | 72570 | 1469780
平成12年4月 | 1444053 | [5 empty] | 1141573 |  | 0 | 82914 | 148823 | 0 | 20 | 1373330
平成12年5月 | 1333462 | [5 empty] | 1097557 |  | 0 | 32045 | 128773 | 472 | 3730 | 1262577
平成12年6月 | 1278349 | [5 empty] | 985179 |  | 78 | 91526 | 132628 | 5209 | 5379 | 1219999
平成12年7月 | 1161834 | [5 empty] | 982575 |  | 0 | 112960 | 0 | 8351 | 1055 | 1104941
平成12年8月 | 1047473 | [5 empty] | 783230 |  | 0 | 90693 | 102379 | 8426 | 0 | 984728
平成12年9月 | 1009094 | [5 empty] | 847378 |  | 0 | 104503 | 4405 | 7731 | 36 | 964053
平成12年10月 | 1241412 | [5 empty] | 1001246 |  | 0 | 0 | 161786 | 4515 | 14865 | 1182412
平成12年11月 | 1330827 | [5 empty] | 1049159 |  | 58896 | 33345 | 127898 | 1630 | 3399 | 1274327
平成12年12月 | 1383422 | [5 empty] | 958937 |  | 111012 | 107170 | 158410 | 0 | 3086 | 1338615
平成13年1月 | 1477013 | [5 empty] | 1015858 |  | 92124 | 67979 | 166726 | 0 | 76863 | 1419550
平成13年2月 | 1380321 | [5 empty] | 1046548 |  | 39953 | 60511 | 93575 | 0 | 99465 | 1340052
平成13年3月 | 1563668 | [5 empty] | 1208952 |  | 12069 | 107745 | 132521 | 0 | 44736 | 1506023
平成13年4月 | 1458748 | 207260 | 240298 | 185366 | 200430 | 193570 | 1026924 | 53532 | 154579 | 83608 | 121158 | 0 | 18947 | 1458748
平成13年5月 | 1506862 | 203690 | 234692 | 227237 | 157851 | 179456 | 1002926 | 54367 | 177936 | 81940 | 164232 | 3712 | 21749 | 1506862
平成13年6月 | 1300430 | 184349 | 186037 | 209253 | 7083 | 296044 | 882766 | 56683 | 163083 | 88873 | 104515 | 4480 | 30 | 1300430
平成13年7月 | 1193402 | 132006 | 98237 | 207534 | 154352 | 268455 | 860584 | 57900 | 147521 | 120925 | 0 | 6464 | 8 | 1193402
平成13年8月 | 1126132 | 158886 | 143656 | 114499 | 154002 | 250635 | 821678 | 63489 | 0 | 87088 | 146441 | 7425 | 11 | 1126132
平成13年9月 | 1098674 | 170560 | 204693 | 164372 | 161554 | 305017 | 1006196 | 25036 | 0 | 32496 | 30856 | 2226 | 1864 | 1098674
平成13年10月 | 1239770 | 226764 | 173188 | 220027 | 225335 | 313618 | 1158932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80838 | 1239770
平成13年11月 | 1307477 | 166105 | 172371 | 182254 | 211224 | 314027 | 1045981 | 43242 | 6656 | 69952 | 83146 | 1091 | 57409 | 1307477
平成13年12月 | 1531578 | 198167 | 173537 | 200815 | 215846 | 288708 | 1077073 | 57899 | 101079 | 119066 | 175567 | 882 | 12 | 1531578
平成14年1月 | 1549352 | 211561 | 246029 | 209638 | 203050 | 222707 | 1092985 | 56983 | 85903 | 123742 | 172681 | 0 | 17058 | 1549352
平成14年2月 | 1355047 | 154624 | 230974 | 231985 | 204280 | 88977 | 910840 | 39202 | 116652 | 78297 | 109632 | 0 | 100424 | 1355047
平成14年3月 | 1579157 | 124235 | 256955 | 223226 | 246745 | 298119 | 1149280 | 58586 | 37256 | 119145 | 130366 | 0 | 84524 | 1579157
平成14年4月 | 1769330 | 128082 | 241390 | 235545 | 206588 | 267780 | 1079385 | 58514 | 73517 | 101396 | 154507 | 4123 | 11373 | 1482815
平成14年5月 | 1791340 | 91470 | 242853 | 157319 | 228551 | 289215 | 1009408 | 60950 | 138954 | 107193 | 187102 | 4596 | 0 | 1508203
平成14年6月 | 1615063 | 160411 | 192470 | 178382 | 120388 | 295167 | 946818 | 59333 | 136858 | 70435 | 103344 | 5143 | 27474 | 1349405
平成14年7月 | 1570060 | 184681 | 129773 | 144116 | 102846 | 314966 | 876382 | 54831 | 158670 | 123621 | 7354 | 7885 | 22047 | 1250790
平成14年8月 | 1389030 | 162241 | 119393 | 157835 | 110711 | 228788 | 778968 | 62062 | 0 | 166462 | 139309 | 5868 | 0 | 1152669
平成14年9月 | 1375970 | 182470 | 110910 | 173891 | 70163 | 301934 | 839368 | 58431 | 48041 | 49777 | 165939 | 3513 | 12 | 1165081
平成14年10月 | 1507610 | 164411 | 210753 | 166177 | 93213 | 297058 | 931612 | 30740 | 141984 | 0 | 158596 | 3143 | 10 | 1266085
平成14年11月 | 1538030 | 175758 | 168440 | 142428 | 173868 | 272197 | 932691 | 55678 | 124011 | 52963 | 122880 | 1548 | 12 | 1289783
平成14年12月 | 1767290 | 161862 | 208749 | 176825 | 184779 | 301234 | 1033449 | 57972 | 138106 | 116521 | 168933 | 0 | 0 | 1514981
平成15年1月 | 1797185 | 181744 | 167235 | 173165 | 199792 | 304407 | 1026343 | 52461 | 146163 | 128850 | 167283 | 0 | 15 | 1521115
平成15年2月 | 1636810 | 221297 | 15817 | 228627 | 233154 | 295075 | 993970 | 50535 | 3081 | 75710 | 112722 | 0 | 95284 | 1331302
平成15年3月 | 1815990 | 192303 | 233320 | 218742 | 214392 | 322712 | 1181469 | 54205 | 65274 | 70415 | 146336 | 0 | 0 | 1517699
平成15年4月 | 1788961 | 208900 | 193260 | 207758 | 195265 | 313681 | 1118864 | 51539 | 45774 | 92841 | 178345 | 0 | 0 | 1487363
平成15年5月 | 1782720 | 200525 | 188854 | 163760 | 176375 | 291365 | 1020879 | 54587 | 48845 | 110428 | 202452 | 28 | 23 | 1437242
平成15年6月 | 1679150 | 168030 | 201279 | 193566 | 163295 | 203476 | 929646 | 52314 | 110776 | 103582 | 113504 | 2615 | 22 | 1312459
平成15年7月 | 1606380 | 204082 | 253529 | 157195 | 239719 | 56541 | 911066 | 57863 | 98878 | 88515 | 14206 | 6150 | 0 | 1176678
平成15年8月 | 1464110 | 127524 | 211894 | 192912 | 179584 | 185320 | 897234 | 58874 | 0 | 97301 | 89057 | 4917 | 0 | 1147383
平成15年9月 | 1453320 | 6046 | 204757 | 196405 | 153639 | 297118 | 857965 | 56632 | 7481 | 80584 | 173893 | 4455 | 0 | 1181010
平成15年10月 | 1548780 | 193036 | 220599 | 75309 | 186711 | 270611 | 946266 | 34503 | 113383 | 0 | 170776 | 0 | 0 | 1264928
平成15年11月 | 1516000 | 157648 | 121257 | 168172 | 187056 | 301676 | 935809 | 54907 | 148266 | 0 | 176613 | 0 | 0 | 1315595
平成15年12月 | 1622550 | 158954 | 188967 | 124339 | 120415 | 311428 | 904103 | 59733 | 176706 | 95384 | 190005 | 0 | 42 | 1425973
平成16年1月 | 1686180 | 171592 | 203543 | 234060 | 69392 | 325240 | 1003827 | 58986 | 133415 | 105639 | 196711 | 0 | 42 | 1498620
平成16年2月 | 1421416 | 192101 | 200883 | 197674 | 165462 | 288254 | 1044374 | 48290 | 126118 | 30443 | 172149 | 0 | 42 | 1421416
平成16年3月 | 1520985 | 200666 | 227744 | 202528 | 148733 | 326116 | 1105787 | 58719 | 50151 | 110760 | 195526 | 0 | 472 | 1521415
| 発生量＝使用量にならないのは、計器誤差であり、各種検証では、使用量を基準とする | [12 empty] | ↑
ガス発電合計＋燃料電池＋安全燃焼＋空調設備＋焼却炉分
燃料電池の消化ガス使用量含む