## 令和５年度
ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和５年度）
測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の19第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻度で測定しています。
| 旭工場 | [8 empty] | （単位：µg/Nm3）
|  | １号炉 |  |  | ２号炉 |  |  | ３号炉
| 測定年月日 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀
| 2023-04-21 | 2.2 | <0.002 | 2.2
| 2023-05-18 |  |  |  | 1.6 | <0.002 | 1.6
| 2023-06-15 | 3.1 | <0.002 | 3.1
| 2023-06-16 |  |  |  | 1 | <0.002 | 1
| 2023-07-27 | [6 empty] | 0.48 | <0.002 | 0.48
| 2023-08-03 | 0.5 | <0.002 | 0.5
| 2023-09-29 | [6 empty] | 0.3 | <0.002 | 0.3
| 2023-10-06 | 0.19 | <0.001 | 0.19
| 2023-11-09 | [6 empty] | 0.41 | <0.001 | 0.41
| 2023-11-24 |  |  |  | 0.67 | <0.001 | 0.67
| 2023-12-08 | [6 empty] | 0.5 | <0.001 | 0.5
| 2023-12-15 |  |  |  | 0.66 | <0.001 | 0.66
| 2024-01-26 | 0.37 | <0.001 | 0.37
| 2024-02-02 |  |  |  | 0.38 | <0.001 | 0.38
| 2024-03-01 | 0.28 | <0.001 | 0.28
排出基準値：50µg/Nm3
備考
・定量下限値と検出下限値の定期的な見直しのため、上半期と下半期で粒子状水銀の検出下限値が異なっている。
| 金沢工場 | [8 empty] | （単位：µg/Nm3）
|  | １号炉 |  |  | ２号炉 |  |  | ３号炉
| 測定年月日 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀
| 2023-04-27 | 21 | <0.002 | 21
| 2023-05-26 |  |  |  | 3 | <0.002 | 3
| 2023-06-23 | 1.3 | <0.002 | 1.3
| 2023-07-20 |  |  |  | 6.3 | <0.002 | 6.3
| 2023-07-21 | [6 empty] | 8.2 | <0.002 | 8.2
| 2023-08-25 |  |  |  | 5.6 | <0.002 | 5.6
| 2023-09-15 | [6 empty] | 4 | <0.002 | 4
| 2023-10-02 |  |  |  | 2.8 | <0.001 | 2.8
| 2023-10-16 | 2.5 | <0.001 | 2.5
| 2023-11-16 | 5.6 | <0.001 | 5.6
| 2023-11-17 | [6 empty] | 12 | <0.001 | 12
| 2023-12-07 | [6 empty] | 2.7 | <0.001 | 2.7
| 2024-01-12 |  |  |  | 18 | <0.001 | 18
| 2024-02-22 |  |  |  | 8 | <0.001 | 8
| 2024-02-29 | 3.3 | <0.001 | 3.3
| 2024-03-07 | 3.9 | <0.001 | 3.9
排出基準値：50µg/Nm3
備考
・定量下限値と検出下限値の定期的な見直しのため、上半期と下半期で粒子状水銀の検出下限値が異なっている。
| 都筑工場 | [8 empty] | （単位：µg/Nm3）
|  | １号炉 |  |  | ２号炉 |  |  | ３号炉
| 測定年月日 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀
| 2023-04-04 |  |  |  | 5.1 | <0.002 | 5.1
| 2023-04-05 | [6 empty] | 2.5 | <0.002 | 2.5
| 2023-08-07 |  |  |  | 1.7 | <0.002 | 1.7
| 2023-09-22 | 4.6 | <0.002 | 4.6
| 2023-11-20 | [6 empty] | 5 | <0.001 | 5
| 2023-12-04 | 13 | <0.001 | 13
| 2024-01-29 |  |  |  | 10 | <0.001 | 10
| 2024-02-27 | [6 empty] | 1.8 | <0.001 | 1.8
排出基準値：50µg/Nm3
備考
・定量下限値と検出下限値の定期的な見直しのため、上半期と下半期で粒子状水銀の検出下限値が異なっている。
| 鶴見工場 | [8 empty] | （単位：µg/Nm3）
|  | １号炉 |  |  | ２号炉 |  |  | ３号炉
| 測定年月日 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀 | ガス状水銀 | 粒子状水銀 | 全水銀
| 2023-04-07 | 38 | <0.002 | 38
| 2023-04-10 |  |  |  | 14 | <0.002 | 14
| 2023-05-11 | [6 empty] | 28 | <0.002 | 28
| 2023-08-18 | 9.8 | <0.002 | 9.8
| 2023-08-21 | [6 empty] | 8.9 | <0.002 | 8.9
| 2023-09-04 |  |  |  | 8.9 | <0.002 | 8.9
| 2023-12-21 |  |  |  | 13 | <0.001 | 13
| 2023-12-22 | [6 empty] | 16 | 0.005 | 16
| 2024-03-04 | 5.8 | <0.001 | 5.8
排出基準値：50µg/Nm3
備考
・定量下限値と検出下限値の定期的な見直しのため、上半期と下半期で粒子状水銀の検出下限値が異なっている。
○このファイルで示す測定結果は、各水銀濃度の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。
○再測定は、初回の全水銀の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場合は、60日以内に3回実施します。
○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果から得られた平均値によって評価します。
参考 水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の実施に向けて～）

## 令和４年度
ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和４年度）
測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の19第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻度で測定しています。
| 旭工場 |  |  |  | （単位：µg/Nm3） | 金沢工場 |  |  | （単位：µg/Nm3）
|  | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
|  | 2022-04-14 | 2.2 |  |  | 2022-04-27 |  |  | 11
|  | 2022-04-15 |  |  | 0.94 | 2022-04-28 |  | 9.6
|  | 2022-05-16 |  | 1.2 |  | 2022-07-01 |  |  | 13
|  | 2022-06-02 |  |  | 0.66 | 2022-07-11 | 14
|  | 2022-07-04 |  | 0.92 |  | 2022-09-01 | 1.4
|  | 2022-08-08 | 3.1 |  |  | 2022-09-02 |  | 5.9
|  | 2022-08-22 |  | 3.3 |  | 2022-11-10 | 4.2
|  | 2022-10-03 |  | 0.71 |  | 2022-11-11 |  | 7.5
|  | 2022-10-06 | 1 |  |  | 2022-11-29 |  |  | 8.5
|  | 2022-10-31 |  |  | 1.1 | 2023-01-12 |  | 5
|  | 2022-12-01 | 0.66 |  |  | 2023-01-13 |  |  | 4
|  | 2022-12-02 |  |  | 0.34 | 2023-02-01 |  | 4.4
|  | 2023-01-19 |  | 3.6 |  | 2023-02-24 | 2.4
|  | 2023-02-09 |  |  | 0.91 | 2023-03-02 |  |  | 4.8
|  | 2023-02-17 |  | 23 | 10
|  | 2023-03-06 |  | 2.4
|  | 排出基準値：50µg/Nm3 |  |  |  | 排出基準値：50µg/Nm3
|  | 備考 |  |  |  | 備考
| 都筑工場 |  |  |  | （単位：µg/Nm3） | 鶴見工場 |  |  | （単位：µg/Nm3）
|  | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
|  | 2022-04-21 | 5.4 |  |  | 2022-06-03 | 16
|  | 2022-04-22 |  |  | 2.3 | 2022-08-25 |  |  | 12
|  | 2022-08-04 |  |  | 3.3 | 2022-12-22 |  |  | 12
|  | 2022-08-05 |  | 6.3 |  | 2022-12-23 | 8.9
|  | 2022-10-19 | 4 |  |  | 2023-02-16 |  | 11
|  | 2022-12-09 |  | 3 |  | 2023-02-17 | 4.6
|  | 2023-01-30 | 23
|  | 2023-02-13 |  |  | 2
|  | 排出基準値：50µg/Nm3 |  |  |  | 排出基準値：50µg/Nm3
|  | 備考 |  |  |  | 備考
○このファイルで示す測定結果は、全水銀の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。
○再測定は初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場合は、60日以内に3回実施します。
○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果から得られた平均値によって評価します。
参考 水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の実施に向けて～）

## 令和３年度
ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和３年度）
測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の19第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻度で測定しています。
| 旭工場 |  |  |  | （単位：µg/Nm3） | 金沢工場 |  |  | （単位：µg/Nm3）
|  | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
|  | 2021-04-15 | 0.69 |  |  | 2021-04-23 | 4.8
|  | 2021-04-16 |  | 0.61 |  | 2021-05-14 |  | 6.8
|  | 2021-05-17 |  |  | 0.48 | 2021-06-24 |  |  | 5.3
|  | 2021-06-11 | 0.48 |  |  | 2021-06-25 |  | 4.8
|  | 2021-07-15 |  |  | 0.74 | 2021-08-05 |  | 2.6
|  | 2021-07-16 | 0.53 |  |  | 2021-08-06 |  |  | 2.4
|  | 2021-08-26 |  | 3.6 |  | 2021-09-06 | 12
|  | 2021-08-27 |  |  | 3.3 | 2021-10-04 |  |  | 7
|  | 2021-10-07 |  | 1.2 |  | 2021-11-05 | 4.8
|  | 2021-10-08 |  |  | 0.93 | 2021-12-27 |  | 6.7
|  | 2021-11-25 | 1 |  |  | 2021-12-28 | 10
|  | 2021-11-26 |  | 1.3 |  | 2022-01-31 | 11
|  | 2022-01-20 | 4 |  |  | 2022-03-07 |  |  | 5.6
|  | 2022-01-21 |  | 8 |  | 2022-03-08 |  | 3.8
|  | 2022-03-03 |  |  | 0.61
|  | 2022-03-04 | 1.1
|  | 排出基準値：50µg/Nm3 |  |  |  | 排出基準値：50µg/Nm3
|  | 備考 |  |  |  | 備考
| 都筑工場 |  |  |  | （単位：µg/Nm3） | 鶴見工場 |  |  | （単位：µg/Nm3）
|  | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 測定年月日 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
|  | 2021-06-28 |  |  | 2.7 | 2021-05-07 |  |  | 9.9
|  | 2021-07-27 |  | 0.79 |  | 2021-07-30 |  | 5.7
|  | 2021-07-28 | 1.4 |  |  | 2021-10-27 |  | 5.6
|  | 2021-10-28 | 8.3 |  |  | 2021-11-24 |  |  | 9.2
|  | 2021-10-29 |  |  | 3.8 | 2022-01-13 |  |  | 6.8
|  | 2022-02-07 |  | 2.3 |  | 2022-01-14 |  | 11
[6 empty] | 2022-02-24 |  |  | 7.4
[6 empty] | 2022-02-25 | 7
|  | 排出基準値：50µg/Nm3 |  |  |  | 排出基準値：50µg/Nm3
|  | 備考 |  |  |  | 備考
○このファイルで示す測定結果は、全水銀の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。
○再測定は初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場合は、60日以内に3回実施します。
○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果から得られた平均値によって評価します。
参考 水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の実施に向けて～）