## 別紙1-(2)設備リスト
種別 | 名称 | 型式・性能・容量等 | 修理・メンテナンス業者 | 取扱説明書
（設置場所）
原湯槽 |  | FRP製 屋外 | ○○㈱
|  | 6.0ｍ3 | 000-000-0000
貯湯槽 |  | ○○製 屋内 ( 室)
2.0ｍ3
OF回収槽 | ①系統 | FRP製 屋内（機械室）
2.0ｍ3
○○槽 | ○○用 | FRP製 屋外
2.0ｍ3
浴槽 | 大浴槽① | 人工大理石製 | ○○㈱
| （屋内） | 温泉水 | 000-000-0000
6.0ｍ3
| ヒノキ浴槽②（屋外） | ヒノキ製
井戸水
1.2ｍ3
| ○○浴槽③ | ○○製
（屋外）
ろ過器 | ①系統 | ○○ ABC-7000-D | ○○㈱ | 概略版を現場保存
| ろ過器 | 砂ろ過式 | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
ろ過能力（7ｍ3/h）
②③系統
ろ過器
集毛器 | ①系統 | ステンレス製 | ○○㈱
| ろ過器 | 40A×40A | 000-000-0000
ろ過ポンプ | ①系統 | ○○社製RP-000 | ○○㈱ | 概略版を現場保存
|  | 出力：0.75kw | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
吐出量：116L/min
②③系統
加温装置 | ①系統 | 熱交換量：50.5kw | ○○㈱ | 概略版を現場保存
| ②③系統 |  | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
ボイラー | 浴槽熱交換用 | ○○社製温水ボイラー | ○○㈱ | 概略版を現場保存
| カラン、シャワー用 | ガス焚 | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
300,000kcal/h
ガス分離設備 | ガスセパ | ○○社製 GS-2011 | ○○㈱
|  | 屋外 | 000-000-0000
塩素注入装置 | ① 系統 | ○○社製 CP-00 | ○○㈱ | 現場保存
| ② 系統 | 吐出量：2～20mL/min | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
| ③ 系統 | 約液槽：200L
気泡発生装置装置 | ①系統 | ○○用 | ○○㈱ | 現場保存
|  | 能力×× | 000-000-0000 | 原本を○○課に保存
( )装置 | ①系統 | ○○用
能力××
残留塩素測定器 |  | ○○社製
DPD法、比色板
校正 ○年○月○日
塩素剤 | 商品名○○ | ○○社製
次亜塩素酸Na 6%溶液
有効期限○年○月○日

## 別紙1-(3)維持管理項目リスト
| 管理項目 | 実施内容 | 手順書ページ
水槽系 | 原湯槽の清掃・消毒 | 槽内部の壁面の清掃消毒
原湯槽の保守点検
| 貯湯槽の清掃・消毒 | 貯湯槽内部の壁面の清掃消毒
貯湯槽の保守点検
| ○○槽の清掃・消毒 | ○○槽内部の壁面の清掃消毒
○○槽の保守点検
| ＯＦ回収槽の清掃・消毒 | 回収槽内部の壁面の清掃消毒
ＯＦ回収槽の保守点検
| 調節箱の清掃・消毒 | 調節箱内部の壁面の清掃消毒
調節箱の保守点検
浴槽の清掃、浴槽水の換水
配管系 | 循環系統設備の清掃・消毒 | 集毛器の清掃（消毒）
ろ過器の逆洗浄
ろ材の交換
循環ろ過装置の機器点検
| 循環系統配管（浴槽→ろ過器→浴槽）の消毒 | 循環系統配管の高濃度塩素消毒
循環系統配管の生物膜除去処置
| 循環系統配管（浴槽→ＯＦ回収槽→浴槽）の消毒 | 循環系統配管の高濃度塩素消毒
循環系統配管の生物膜除去処置
| ○○系配管（○○→○○）の消毒 | ○○系配管の高濃度塩素消毒
循環系統配管の生物膜除去処置
| 連通管の消毒 | 浴槽連通管の高濃度塩素消毒
循環系統配管の生物膜除去処置
浴槽水位計配管の洗浄と高濃度塩素消毒
機器 | ガス分離設備の清掃・消毒 | 装置内部の壁面の清掃消毒
装置の保守点検
| 消毒剤注入装置等の維持管理 | 薬剤量の確認
動作確認（塩素注入量の調整等）
機器点検
| ○○剤注入装置等の維持管理 | 薬剤量の確認
動作確認
機器点検
| 気泡発生装置の点検・清掃 | 清掃
動作確認
機器点検
| ジェット水流装置の点検・清掃 | 清掃
動作確認
機器点検
水質検査 | 浴槽水の残留塩素濃度の測定と結果記録
| レジオネラ属菌等の 定期水質検査の実施 | 浴槽水、原湯、上がり用湯
原水、上がり用水
○○水
| 水温の測定 | 浴槽水の測定記録
浴槽設置水温計の動作確認
カラン水の最高温度確認

## 調節箱
【調節箱の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 調節箱の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（●月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①調節箱のフタを外す ②調節箱へ給湯する配管のバルブ、給水する配管のバルブを閉める ③末端のカラン、シャワーからお湯を出し、調節箱内のお湯を抜く ④布巾で内部壁面を拭き、流水で洗い流す ⑤洗い流した水はお湯のカランから排水する ⑥調節箱のフタを戻す ⑦元釜から調節箱へ給湯する配管のバルブを閉け、60℃以上のお湯を張る （火傷に注意する） ⑧実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ 布巾 ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 元釜
【元釜の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 元釜の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | 業者
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( 10年に１度程度 )
作業手順 （どのように） | 業者に依頼して実施する ①元釜のフタを開け、内部の状況を確認し、委託業者と清掃方法及び手順を決定する ②作業実施中は立会い、手順どおり作業を行っているか確認する ③作業報告書を受け取り、作業内容に従って報告書が作成されているか確認し、保管する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 白湯の循環系統
【白湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 白湯の循環系統清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①白湯の浴槽の水を抜き、循環できる程度まで浴槽水を減らす ②塩素剤（●●●）を浴槽に投入し、遊離残留塩素10mg/L程度の濃度にする ※塩素剤は製品の注意事項に従い取り扱う ③循環ポンプのスイッチを入れ、２時間循環させる ④作業中、高濃度用残留塩素試験紙で遊離残留塩素を測定し5mg/L 以上の濃度があれば、そのまま2時間循環させる 5mg/L 以下の濃度であれば、塩素剤を投入し、5mg/L 以上の濃度にして2時間循環させる ⑤循環ポンプのスイッチを切る ⑥浴槽の水を抜く ⑦①と同程度の水を入れる ⑧循環ポンプのスイッチをいれ配管内をすすぐ ⑨遊離残留塩素を測定し、1mg/L 以下になるまですすぐ ⑩浴槽の水を抜く ⑪実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ 塩素剤（●●●） ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 白湯ろ過器
【白湯系統ろ過器の清掃・消毒の手順書】
ろ過器の種類 （何を） | 砂ろ過 ・ けいそう土 ・ カートリッジ ・ その他（ ）
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 白湯の循環配管の消毒作業終了後にろ過器の清掃を行う ①ろ過器の電源を切る ②浴槽循環用バルブと自己循環用バルブを閉める ③ろ過器のオーバーフロー用バルブを開け、オーバーフロー水が抜けきるまで待つ ④ろ過器の上ブタを固定しているハンドル５箇所を開き、上ブタを開ける ⑤清掃具（●●●）でフィルターに付着しているけいそう土を落とす ⑥ろ過器底部の排水バルブを開ける ⑦流水でろ過器内部の汚れを流す ⑧ろ過器底部の排水バルブを閉める ⑨ろ過器の電源を入れる（水が供給される） ⑩フィルターが水で満たされた状態になったらろ過器の電源を切り、水の供給を止める ⑪けいそう土を適量（●●●）入れる ⑫ろ過器の上ブタを閉め、上ブタを固定しているハンドル５箇所を閉める ⑬自己循環用バルブを開ける ⑭ろ過器の電源を入れ、５分以上自己循環する ⑮浴槽循環用バルブを開けてから自己循環用バルブを閉め、循環を切替える ⑯適正な圧力（●●●MPa）となることを確認する ⑰実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ 清掃具（●●●） ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 白湯の集毛器
【白湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 白湯の集毛器の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始前） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①ろ過器の電源を切る ②浴槽循環用バルブ、ろ過器自己循環用バルブを閉める ③空気抜きバルブを開ける ④フタを開ける ⑤フィルター内の大きなごみを取り除く ⑥フイルターを取り出す ⑦フィルターについた毛を取り、洗剤（●●●）で洗う ※洗剤は製品の注意事項に従い取り扱う ⑧集毛器内部も洗浄する ⑨塩素系消毒剤でフィルターと集毛器内部を消毒し、水ですすぐ ⑩フィルターを元に戻す ⑩フタを閉める ⑪空気抜きバルブを閉める ⑫実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ●●● ）、 消毒薬（ ●●● ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 白湯浴槽
【白湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 白湯の浴槽の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 白湯の循環配管及びろ過器の消毒作業終了後に浴槽の清掃を行う ①浴槽（男湯・女湯）の栓を抜き、浴槽水を抜く。 ②【連通管の清掃】 連通管に70℃以上の仕込湯を５分間以上流す （浴槽が熱くなっているので火傷に注意する） ③【水位計配管の洗浄】 水位計配管を洗浄し、消毒する ④浴槽内の汚れ具合を確認する 喫水面が汚れていないか 浴槽の目地が汚れていないか ジェットバスの吐出口、吸込み口が汚れていないか 気泡発生装置の吐出口、空気取入口が汚れていないか 循環ろ過の吐出口、吸込み口、給水蛇口が汚れていないか ⑤洗剤（●●●）とタワシで浴槽を洗う 目地にカビ等がある場合は、カビ取り剤（●●●）を使用する ※洗剤及びカビ取り剤は製品の注意事項に従い取り扱う ⑥流水ですすぐ ⑦実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ タワシ ） 洗剤（ 洗剤（●●●） ）、 消毒薬（ カビ取り剤（●●●） ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 白湯浴槽水の消毒
【白湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 白湯浴槽水の消毒及び残留塩素の測定
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始時、18時、21時、営業終了時）
作業手順 （どのように） | 【浴槽水の消毒】 常時実施する ①消毒装置により、常時、次亜塩素酸ソーダを滴下する 【残留塩素の測定】 営業開始時、18時、21時、営業終了時に実施する ①DPD試薬を用いて、浴槽水の残留塩素濃度を測定する ②測定の結果、残留塩素濃度が0.4ｍg/L以下であった場合は、消毒装置を点検し、異常がないか確認する 異常がなかった場合は、次亜塩素酸ソーダの滴下量を増やす 異常があった場合は、ただちに対策をとる ③再度、浴槽水の残留塩素濃度を測定し、0.4ｍｇ/L以上であることを確認する ④測定結果を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ 次亜塩素酸ソーダ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 消毒装置
【白湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 消毒装置の維持管理
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①消毒薬剤量を確認し、不足していたら補充する ②注入するチューブが配管に接続されている部分に、結晶ができていないか確認する ③結晶が生じていた場合、チューブを配管から外し、接続部分を布巾で清掃する チューブの内部の結晶を棒で取り除く ④チューブを配管に接続する ⑤実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ 布巾、棒 ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 薬湯浴槽
【薬湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 薬湯の浴槽の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始前） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①浴槽の栓を抜き、浴槽水を抜く ②浴槽内の汚れ具合を確認する 浴槽の目地が汚れていないか 浴槽オカン管の配管表面は汚れていないか ③洗剤（●●●）とタワシで浴槽を洗う 目地にカビ等がある場合は、カビ取り剤（●●●）を使用する。 ※洗剤及びカビ取り剤は製品の注意事項に従い取り扱う ④浴槽オカン管の配管表面を手でこすりながら流水で洗う。 ⑤清掃具（●●●）で男女薬湯の連通管を洗う。 ⑥浴槽内及び連通管を流水ですすぐ ⑦実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ タワシ 、 清掃具（●●●） ） 洗剤（ 洗剤（●●●） ）、 消毒薬（ カビ取り剤（●●●） ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 薬湯浴槽水の消毒
【薬湯系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 薬湯浴槽水の消毒及び残留塩素の測定
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始時、18時、21時、営業終了時）
作業手順 （どのように） | 【浴槽水の消毒】 ①固形塩素剤を浴槽に投入する 【残留塩素の測定】 営業開始時、18時、21時、営業終了時に実施する ①DPD試薬を用いて、浴槽水の残留塩素濃度を測定する ②測定の結果、残留塩素濃度が0.4mg/L以下であった場合は、固形塩素剤（●●●）を浴槽に投入する ※固形塩素剤は製品の注意事項に従い取り扱う ③再度、浴槽水の残留塩素濃度を測定し、0.4ｍｇ/L以上であることを確認する ④測定結果を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ 固形塩素剤（●●●） ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水風呂の循環系統
【水風呂系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 水風呂の循環系統清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 白湯の循環系統と同様
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ 塩素剤 ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水風呂ろ過器
【水風呂系統ろ過器の清掃・消毒の手順書】
ろ過器の種類 （何を） | 砂ろ過 ・ けいそう土 ・ カートリッジ ・ その他（ ）
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 白湯系統のろ過器と同様に実施 清掃終了後、適正な圧力（●●●MPa前後）となることを確認する。
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ 清掃具（●●●） ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水風呂湯の集毛器
【水風呂系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 水風呂の集毛器の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始前） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 白湯の集毛器と同様
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水風呂浴槽
【水風呂系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 水風呂の浴槽の清掃・消毒
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | 水風呂系統の循環配管及びろ過器の消毒作業終了後に浴槽の清掃を行う ①ポンプの電源を切る ②浴槽の栓を抜き、浴槽水を抜く ③カビ取り剤（●●●）で５分程度浸す ※カビ取り剤は製品の注意事項に従い取り扱う ④流水で流す ⑤洗剤（●●●）とタワシで洗う ※洗剤は製品の注意事項に従い取り扱う ⑥流水で流す ⑦ホースを入れて、水位検知器連通管内の汚れを流し、塩素剤（●●●）で消毒を実施する。 ※塩素剤は製品の注意事項に従い取り扱う ⑧浴槽の栓をする ⑨ポンプの電源を入れ、浴槽に給水する。 ⑩浴槽が満水になると水位計で自動的に給水が止まる ⑪実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ タワシ ） 洗剤（洗剤（●●●））、 消毒薬（カビ取り剤（●●●）、塩素剤（●●●））
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水風呂浴槽水の消毒
【水風呂系統の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 水風呂浴槽水の消毒及び残留塩素の測定
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始時、18時、21時、営業終了時）
作業手順 （どのように） | 白湯浴槽水の消毒及び残留塩素の測定と同様に実施
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 温水器
【温水器の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 温水器の清掃
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（金曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①温水器のフタを取る ②配管から清浄な水が流出していないか確認する ③大きな汚れを取り除く ④壁面及び熱交換部分に付着した汚れをデッキブラシ、タワシを用いて取り除く
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ デッキブラシ、タワシ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 浴室
【浴室の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 浴室の清掃
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始前） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①床及び床上60cm程度までを洗剤（●●●）とデッキブラシで洗う これ以外の場所の汚れ状況を確認し、汚れがあったら洗剤（●●●）とタワシで洗う （週に１度、ポリッシャーで床を清掃する） ※洗剤は製品の注意事項に従い取り扱う ②流水ですすぐ ③実施状況を記録する
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ デッキブラシ、タワシ、ポリッシャー ） 洗剤（ 洗剤（●●●） ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 脱衣室
【浴室の清掃・消毒の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 脱衣室の清掃
作業実施者名 （誰が） | ●● ●●
作業頻度 （いつ） | 毎日（営業開始前） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（ 月） その他( )
作業手順 （どのように） | ①床をモップで拭く。 ②ロッカー及び脱衣カゴを布巾で拭く。 ③実施状況を記録する。
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ モップ、布巾 ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項

## 水質検査
【水質検査の手順書】
対象となる浴槽 （何を） | 水質検査（白湯、薬湯、水風呂系統の原湯、上がり用湯、浴槽水）
作業実施者名 （誰が） | 業者
作業頻度 （いつ） | 毎日（ ） ・ 週１回（ 曜日） ・ 月１回（ 日） ・ 年１回（●月） その他( )
作業手順 （どのように） | 業者に依頼して実施する 水質検査機関名： 連 絡 先： ①検査項目は水質基準項目について実施する ②検査結果書が送付されたら水質基準項目に適合しているか確認し、水質検査結果報告書を福祉保健センター生活衛生課へ提出する。 基準を超えていた場合は、福祉保健センター生活衛生課（℡●●●‐●●●●）に連絡するとともに、当該浴槽の使用を停止し、改善措置をとる 再度水質検査を実施し、水質基準項目に適合していることを確認して使用を再開する。（場合により原水、上がり用水も検査する） ③検査結果書を３年間保管する 【水質基準】 原湯・上がり用湯（原水、上がり用水） ⇒色度（５度以下）、濁度（２度以下）、ｐH値（5.8～8.6）、TOC（３㎎/L以下）、 大腸菌（不検出）、レジオネラ属菌（不検出10cfu/100mL） 浴槽水 ⇒濁度（５度以下）、TOC（８㎎/L以下）、大腸菌（１個/mL以下）、 レジオネラ属菌（不検出10cfu/100mL）
使用する 清掃用具、 洗剤、消毒薬 | 清掃用具（ ） 洗剤（ ）、 消毒薬（ ）
その他 | ◇メンテナンス事業者名 連絡先 ◇その他特記事項