## 別紙2-1（自己水源型）
専用水道水質検査計画書【自己水源型】（ 年度）
施設名 |  |  |  |  | 所在地 | [8 empty] | 計画書作成者氏名
| 水質検査項目 | 浄水 | [14 empty] | 井戸原水 （ 月実施） | 理 由
|  | 採取場所 | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間回数
- | 色
- | 濁り
- | 消毒の残留効果（残留塩素）
1 | 一般細菌
2 | 大腸菌
3 | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物
7 | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物
9 | 亜硝酸態窒素
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 | フッ素及びその化合物
13 | ほう素及びその化合物
14 | 四塩化炭素
15 | 1.4-ジオキサン
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン
17 | ジクロロメタン
18 | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン
20 | PFOS及びPFOA
21 | ベンゼン
22 | 塩素酸
23 | クロロ酢酸
24 | クロロホルム
25 | ジクロロ酢酸
26 | ジブロモクロロメタン
27 | 臭素酸
28 | 総トリハロメタン
29 | トリクロロ酢酸
30 | ブロモジクロロメタン
31 | ブロモホルム
32 | ホルムアルデヒド
33 | 亜鉛及びその化合物
34 | アルミニウム及びその化合物
35 | 鉄及びその化合物
36 | 銅及びその化合物
37 | ナトリウム及びその化合物
38 | マンガン及びその化合物
39 | 塩化物イオン
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）
41 | 蒸発残留物
42 | 陰イオン界面活性剤
43 | ジェオスミン
44 | ２－メチルイソボルネオール
45 | 非イオン界面活性剤
46 | フェノール類
47 | 有機物（TOC)
48 | pH値
49 | 味
50 | 臭気
51 | 色度
52 | 濁度
その他 | アンモニア態窒素
嫌気性芽胞菌
※ 過去の水質検査結果により水質検査を省略する場合は、その根拠となる水質検査結果書の写しをすべてこの計画書に添付してください。
※ 大腸菌及び嫌気性芽胞菌は、水道原水の糞便による汚染の指標として有効であることから、これら指標菌を２項目とも検査し、そのうち１項目でも検出されれば、クリプトスポリジウムによる汚染のおそれがあると判断すること。

## 別紙2-2（受水型）
専用水道水質検査計画書【受水型】（ 年度）
施設名 |  |  |  |  | 所在地 | [8 empty] | 計画書作成者氏名
| 水質検査項目 | 浄水 | [14 empty] | 理 由
|  | 採取場所 | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間回数
- | 色 |  | 毎日
- | 濁り |  | 毎日
- | 消毒の残留効果（残留塩素） |  | 毎日
1 | 一般細菌
2 | 大腸菌
6 | 鉛及びその化合物
9 | 亜硝酸態窒素
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
20 | PFOS及びPFOA
22 | 塩素酸
23 | クロロ酢酸
24 | クロロホルム
25 | ジクロロ酢酸
26 | ジブロモクロロメタン
27 | 臭素酸
28 | 総トリハロメタン
29 | トリクロロ酢酸
30 | ブロモジクロロメタン
31 | ブロモホルム
32 | ホルムアルデヒド
33 | 亜鉛及びその化合物
35 | 鉄及びその化合物
36 | 銅及びその化合物
39 | 塩化物イオン
47 | 有機物（TOC)
48 | pH値
49 | 味
50 | 臭気
51 | 色度
52 | 濁度
※ 過去の水質検査結果により水質検査を省略する場合は、その根拠となる水質検査結果書の写しをすべてこの計画書に添付してください。

## 参考（記載例１）
専用水道水質検査計画書【自己水源型】（ 年度） 記載例
施設名 |  |  |  |  | 所在地 | [8 empty] | 計画書作成者氏名
| 水質検査項目 | 浄水 | [14 empty] | 井戸原水 （８月実施） | 理 由
|  | 採取場所 | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間回数
- | 色 | 給水栓 | 毎日
- | 濁り | 給水栓 | 毎日
- | 消毒の残留効果（残留塩素） | 給水栓 | 毎日
1 | 一般細菌 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
2 | 大腸菌 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
3 | カドミウム及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
4 | 水銀及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
5 | セレン及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
6 | 鉛及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
7 | ヒ素及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
8 | 六価クロム化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
9 | 亜硝酸態窒素 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
12 | フッ素及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
13 | ほう素及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 新規項目で過去の検査データないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
14 | 四塩化炭素 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
15 | 1.4-ジオキサン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 新規項目で過去の検査データないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
17 | ジクロロメタン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
18 | テトラクロロエチレン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
19 | トリクロロエチレン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
20 | PFOS及びPFOA | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
21 | ベンゼン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
22 | 塩素酸 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
23 | クロロ酢酸 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
24 | クロロホルム | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
25 | ジクロロ酢酸 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
26 | ジブロモクロロメタン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
27 | 臭素酸 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
28 | 総トリハロメタン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
29 | トリクロロ酢酸 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
30 | ブロモジクロロメタン | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
31 | ブロモホルム | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
32 | ホルムアルデヒド | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
33 | 亜鉛及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
34 | アルミニウム及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 新規項目で過去の検査データないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
35 | 鉄及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
36 | 銅及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
37 | ナトリウム及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
38 | マンガン及びその化合物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
39 | 塩化物イオン | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
41 | 蒸発残留物 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
42 | 陰イオン界面活性剤 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 新規項目で過去の検査データないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
43 | ジェオスミン | 給水栓 | １回/年 | [12 empty] | 1 |  | 水源が地下水であるため | bar: 4月
44 | ２－メチルイソボルネオール | 給水栓 | １回/年 | [12 empty] | 1 |  | 水源が地下水であるため | bar: 4月
45 | 非イオン界面活性剤 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
46 | フェノール類 | 給水栓 | １回/３月 | [12 empty] | 4 | ○ | 過去3年間のﾃﾞｰﾀがないため | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
47 | 有機物（TOC) | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
48 | pH値 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
49 | 味 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
50 | 臭気 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
51 | 色度 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
52 | 濁度 | 給水栓 | １回/月 | [12 empty] | 12 | ○ | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
その他 | アンモニア性窒素 |  | １回/ 月 | [13 empty] | ○
| 嫌気性芽胞菌 |  | １回/ 月 | [13 empty] | ○
１回/ 月
※ 過去の水質検査結果により水質検査を省略する場合は、その根拠となる水質検査結果書の写しをすべてこの計画書に添付してください。
※ 大腸菌（E.coli）及び嫌気性芽胞菌は、水道原水の糞便による汚染の指標として有効であることから、これら指標菌を２項目とも検査し、そのうち１項目でも検出されれば、クリプトスポリジウムによる汚染のおそれがあると判断すること。
年度の計画について、
記載してください。
省略する理由等を記載してください。
省略等により、決定した検査回数について記載してください。

## 参考（記載例２）
専用水道水質検査計画書【受水型】（ 年度） 記載例
施設名 |  |  |  |  | 所在地 | [8 empty] | 計画書作成者
| 水質検査項目 | 浄水 | [14 empty] | 理 由
|  | 採取場所 | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間回数
- | 色 | 給水栓 | 毎日
- | 濁り | 給水栓 | 毎日
- | 消毒の残留効果（残留塩素） | 給水栓 | 毎日
1 | 一般細菌 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
2 | 大腸菌 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、３年に１回に省略 | bar: 10月
9 | 亜硝酸態窒素 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、１年に１回に省略 | bar: 10月
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、１年に１回に省略 | bar: 10月
20 | PFOS及びPFOA | 給水栓 | 省略 | [12 empty] | － | 受水元及び自ら実施した検査の結果から、省略
22 | 塩素酸 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
23 | クロロ酢酸 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
24 | クロロホルム | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
25 | ジクロロ酢酸 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
26 | ジブロモクロロメタン | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
27 | 臭素酸 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
28 | 総トリハロメタン | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
29 | トリクロロ酢酸 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
30 | ブロモジクロロメタン | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
31 | ブロモホルム | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
32 | ホルムアルデヒド | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 4 | ３か月に１回検査省略不可 | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
33 | 亜鉛及びその化合物 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、３年に１回に省略 | bar: 10月
35 | 鉄及びその化合物 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、３年に１回に省略 | bar: 10月
36 | 銅及びその化合物 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 1 | 過去３年間の結果、３年に１回に省略 | bar: 10月
39 | 塩化物イオン | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
47 | 有機物（TOC) | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
48 | pH値 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
49 | 味 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
50 | 臭気 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
51 | 色度 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
52 | 濁度 | 給水栓 | １回/ 月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可項目 | bar: 4月 to 3月
※ 過去の水質検査結果により水質検査を省略する場合は、その根拠となる水質検査結果書の写しをすべてこの計画書に添付してください。
省略等により、決定した検査回数について記載してください。
上半期の実施結果について、
記載してください。
下半期の計画について、
記載してください。
省略する理由等を記載してください。