## 報告書参考様式（施設➡区）
年 月 日
区生活衛生課長
住所
氏名
[5 empty] | 電話 | （ ）
レジオネラ属菌検査指針値超過報告書
施設所在地・名称
対象設備 |  | 浴槽 ・ 給湯 ・ 冷却塔 ・ 水景 ・ 加湿器
区分 |  | 旅館業 ・ 公衆浴場 ・ プール ・ 特定建築物（用途： ） ・ 他（ ）
レジオネラ属菌 検査結果 （指針超過値のみ） （結果書写し添付） |  |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
体調不良者の有無 |  | 無 ・ 有 （ 人）
菌が検出された旨の 周知について |  | 無 ・ 有 方法： 張紙 ・ その他（ ）
初回保健所報告日 |  | 年 月 日 自主連絡 ・ 保健所立入時 （どちらかを選択）
該当設備について、横浜市レジオネラ症を防止するための技術的管理指針に基づく管理を行っていたか |  | 行っていた ・ 行っていない
※行っていない場合、管理方法の詳細を記入
推測原因
実施した対策 | 洗浄・消毒実施年月日 | 年 月 日 |  | 洗浄・消毒箇所
消毒薬、消毒濃度、 消毒方法
その他対策
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
管理方法の見直し について
備考
連絡先 |  | 担当者名： 電話番号：（ ）
区生活衛生課記入スペース
実施した対策（予備１） | 推定原因
消毒薬、消毒濃度、 消毒方法
その他対策
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
実施した対策（予備２） | 推定原因
消毒薬、消毒濃度、 消毒方法
その他対策
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日

## 【記入例】報告書参考様式（施設➡区）
令和元年 ６月10日
●●区生活衛生課長
[5 empty] | 住所 | 神奈川県横浜市●●●
[5 empty] | 氏名 | ●●株式会社 代表取締役 ●●
[5 empty] | 電話 | （XXX）XXX-XXXX
レジオネラ属菌検査指針値超過報告書
施設所在地・名称 |  | よこはまビル
対象設備 |  | 浴槽 ・ 給湯 ・ 冷却塔 ・ 水景 ・ 加湿器
区分 |  | 旅館業 ・ 公衆浴場 ・ プール ・ 特定建築物（ 事務所 ） ・ 他（ ）
レジオネラ属菌 検査結果 （指針超過値のみ） （結果書写し添付） |  |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 令和元年5月20日 | CT1冷却水 |  |  | 1000 cfu
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
体調不良者の有無 |  | 無 ・ 有 （ 人）
菌が検出された旨の 周知について |  | 無 ・ 有 方法： 張紙 ・ その他（ ）
初回保健所報告日 |  | 令和元年 ６月 １日 自主連絡 ・ 保健所立入時 （どちらかを選択）
該当設備について、横浜市レジオネラ症を防止するための技術的管理指針に基づく管理を行っていたか |  | 行っていた ・ 行っていない
※行っていない場合、管理方法の詳細を記入 週1度の汚れ具合の点検は行っているが、特に汚れている時だけ物理的洗浄を行い、 月1回の洗浄までは行っていなかった。
推測原因 |  | 清掃頻度が不足していた
実施した対策 | 洗浄・消毒実施年月日 | 令和元年 ６月２日 |  | 洗浄・消毒箇所 |  |  | 冷却塔及び冷却水循環配管
| 消毒薬、消毒濃度、 消毒方法 | 冷却塔の高圧洗浄機による物理的洗浄及び残留塩素濃度10mg/lで循環消毒した。
| その他対策 | 特になし
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 令和元年 ６月３日 | CT1冷却水 |  |  | 不検出
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
管理方法の見直し について |  | 高圧洗浄機による月1回の洗浄を必ず行う事とした。 指針値を超過した場合、すぐに保健所に連絡し、指示を受ける。
備考
連絡先 |  | 担当者名： ●●● 電話番号：（ XXX ） XXX-XXXX
区生活衛生課記入スペース
実施した対策（予備１） | 推定原因
消毒薬、消毒濃度、 消毒方法
その他対策
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日
実施した対策（予備２） | 推定原因
消毒薬、消毒濃度、 消毒方法
その他対策
| レジオネラ属菌 検査結果 (改善確認結果) （結果書写し添付） |  | 採水日 | 採水箇所 |  |  | 検査結果
|  | 1 | 年 月 日
|  | 2 | 年 月 日
|  | 3 | 年 月 日